22.07.2014								305р

Об утверждении Стандарта организации

В целях сопвершенствования и повышения эффективности организации работы с персоналом в ДЗО ОАО «Россети»:

- Утвердить Стандарт организации «Правила подготовки и проведения противоаварийных и ситуационных тренировок» (далее - Стандарт) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- ДЗО ОАО «Россети», осуществляющим услуги по передаче электрической энергии:

  - Обеспечивать соблюдение требований Стандарта при разработке нормативных и организационно-распорядительных документов, а также привести действующие в ДЗО документы по организации работы с персоналом в соответствие требованиям Стандарта.

  - Обеспечивать соблюдение требований Стандарта при организации и проведении противоаварийных и ситуационных тренировок.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель

Генерального директора

по технической политике	                                                         Р.Н. Бердников

Рассылается: ОАО «Россети», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра», ОАО «ФСК ЕЭС».

Гвоздев Д.Б.

Иванченко А.Ф. 37-31

Визы: Жолнерчик С.С., Фаустов А.В., Гвоздев Д.Б., Чевкин Д.А., Тощенко В.В., Селезнев В.Ю., Добахянц Ю.В., Акимов Л.Ю.

Приложение

к распоряжению ОАО «Россети»

от 22.07.2014 № 305р

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» |  |  |
| СТО 34.01-33-002-2014 |  |  |  |

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И СИТУАЦИОННЫХ ТРЕНИРОВОК

Стандарт организации

Дата введения: хх.хх.2014

ОАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

| 1. РАЗРАБОТАН: ОАО «Россети», Ситуационно-аналитический центр |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. ВНЕСЕН: ОАО «Россети», Ситуационно-аналитический центр |  |  |
| 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ |  |  |
|  | распоряжением ОАО «Россети» от ___________ № ____. |  |
| 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |  |

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ОАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или по электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ОАО «Россети».

Содержание

1.	Область применения	5

2.	Нормативные ссылки	5

3.	Термины и определения	5

4.    Обозначения и сокращения…………………………………………………...   7

5.	Общие положения	8

6.	Классификация контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок	10

7.	Периодичность проведения контрольных тренировок	11

8.	Графики проведения контрольных тренировок	13

9.	Темы контрольных тренировок	14

10.	Подготовка программы контрольной тренировки, назначение руководителя тренировки, посредников и контролирующих лиц. Проведение подготовительных мероприятий	15

11.	Особенности проведения контрольных тренировок по вводу графиков

временного отключения потребления (ГВО)…………..……………….. 17

12.	Методика проведения контрольных тренировок	18

13.	Разбор и подведение итогов контрольных тренировок	28

14.	Разработка мероприятий по результатам контрольных тренировок	31

15.	Учебные тренировки, проводимые с оперативным персоналом	31

Приложение 1. Классификация контрольных противоаварийных тренировок для оперативного персонала и ситуационных тренировок для дежурного персонала САЦ.

Приложение 2. Периодичность проведения плановых контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок.

Приложение 3. Формы годовых и месячных графиков проведения контрольных тренировок с примерами их заполнения.

Приложение 4. Перечень рекомендуемых тем контрольных тренировок.

Приложение 5. Примеры тематик контрольных тренировок оперативного персонала ПС.

Приложение 6. Типы рекомендуемых плакатов и их применение.

Приложение 7. Примеры составления программ проведения контрольных тренировок.

Приложение 8. Формы журналов по учету контрольных противоаварийных

и ситуационных тренировок с примерами их заполнения.

Приложение 9. Форма протокола контрольной тренировки

# Область применения

  - Стандарт организации ОАО «Россети» СТО 34.01-33-002-2014 «Правила подготовки и проведения противоаварийных и ситуационных тренировок» (далее - Правила) является руководящим документом для персонала, занимающегося организацией, подготовкой и проведением противоаварийных и ситуационных тренировок.

  - Предметом регулирования Правил являются организуемые и проводимые в ДЗО и исполнительном аппарате ОАО «Россети»:

- контрольные противоаварийные тренировки;

- контрольные ситуационные тренировки;

- учебные противоаварийные тренировки.

  - Правила определяют классификацию тренировок, периодичность их проведения, порядок организации, проведения тренировок, разбора и подведения итогов тренировок в сетевых организациях, являющихся дочерними и зависимыми обществами ОАО «Россети» (далее - ДЗО).

1.4. Порядок проведения противопожарных тренировок определяется стандартом организации СТО 34.01-1.1-001-2014 «Правила противопожарного режима в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».

# Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.005-2011 «Правила переключений в электроустановках», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2011 № 325;

Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», утвержденный распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2008 № 114р.

# Термины и определения

В Правилах применяются следующие термины и определения:

Оперативный персонал - работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). В сетевых организациях к оперативному персоналу относятся диспетчеры ЦУС, ОДС ПО, ОДГ РЭС, дежурный персонал подстанции или оперативно-выездной бригады, уполномоченные ею на осуществление действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, подтверждение возможности такого изменения, а также координацию этих действий.

Оперативно-ремонтный персонал - работники, из числа ремонтного персонала, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ними электроустановок.

В Правилах требования к оперативному персоналу распространяются также и на оперативно-ремонтный персонал.

Ремонтный персонал - категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, монтажом, наладкой и испытанием энергоустановок.

Административно-технический персонал, допущенный к производству переключений, - административно-технический персонал, имеющий право выполнять функции диспетчера в распределительных электрических сетях напряжением до 35 кВ включительно, а также административно-технический персонал, имеющий право выполнять переключения (в том числе в качестве контролирующего лица) на подстанциях.

Контрольная противоаварийная тренировка - форма работы с персоналом, направленная на поддержание профессионального уровня и навыков принятия оперативных решений, основной задачей которой является контроль способности оперативного персонала предотвращать развитие и ликвидировать аварии на объектах электросетевого комплекса.

Учебная противоаварийная тренировка - форма работы с оперативным персоналом, направленная на формирование и поддержание у персонала навыков принятия решений в определенных ситуациях при ликвидации аварий, повышение уровня его знаний.

Контрольная ситуационная тренировка - форма работы с персоналом, направленная на поддержание профессионального уровня и навыков принятия решений, основной задачей которой является контроль способности дежурного персонала САЦ по взаимодействию с оперативным персоналом и персоналом выполняющим аварийно-восстановительные работы в электросетевом комплексе.

Специализированная тренировка - контрольная сетевая (общесетевая) противоаварийная тренировка по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии (ГВО).

Руководитель тренировки - главный инженер (заместитель главного инженера) сетевой организации (производственного отделения сетевой организации) или руководитель структурного подразделения, к которому относится тренируемый персонал, отвечающий за подготовку и проведение контрольной противоаварийной или ситуационной тренировки.

Посредник - лицо, выполняющее в ходе тренировки функции лиц включенных в сценарий тренировки, но реально не принимающих в ней участия (диспетчер диспетчерского центра системного оператора, оперативный персонал сетевой организации, оперативный персонал потребителя, дежурный персонал САЦ и т.д.), а также доводящее до тренируемого персонала вводные данные перед началом и в процессе тренировки и фиксирующее его ошибочные действия.

Тренируемый персонал - персонал, с которым проводится тренировка.

Контролирующие лица - лица, осуществляющие контроль проведения тренировки и оценивающие действия его участников.

Ситуационно-аналитический центр (САЦ) - структурное подразделение сетевой компании, осуществляющее информационно-аналитические и организационно-методологические функции, а также функции ситуационного управления в электросетевом комплексе.

В Правилах к САЦ в том числе относятся подразделения оперативно-технологического и ситуационного управления МРСК и ГЦУС МЭС.

Ситуационное управление в электросетевом комплексе - деятельность, направленная на предупреждение возникновения и ликвидацию последствий аварий и иных нештатных ситуаций, посредством анализа, принятия и реализации соответствующих управленческих решений с учетом текущей оперативной обстановки, располагаемых ресурсов и прогнозов последствий принимаемых управленческих воздействий.

Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

# Обозначения и сокращения

ГЦУС МЭС - головной Центр управления сетями магистральных электрических сетей.

ОДС ПО - оперативно-диспетчерская служба производственного отделения.

ОДГ РЭС - оперативно-диспетчерская группа района электрических сетей.

ЦУС РСК, ЦУС ПМЭС, ОДС ПО, ОДГ РЭС - далее: ЦУС, ОДС, ОДГ - структурные подразделения сетевых организаций (или их филиалов), осуществляющие функции технологического управления и ведения в  отношении объектов (части объектов) электросетевого хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности данной сетевой организации (филиала сетевой организации), или в установленных законодательством случаях - в отношении объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок, принадлежащих третьим лицам.

ОСЦ - оперативно-ситуационный центр.

ДЗО - дочерние и зависимые общества ОАО «Россети».

ЦТН - филиал ОАО «Россети» - Центр технического надзора.

МЭС - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети.

ПМЭС - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Предприятие МЭС.

РДУ - филиал ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление.

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания.

РСК - распределительная сетевая компания. В Правилах под РСК подразумеваются как РСК, так и филиалы МРСК.

ПО - производственное отделение.

РЭС - район электрических сетей.

ДП - диспетчерский пункт.

ПС - подстанция.

ОВБ - оперативно-выездная бригада.

ОТУ - оперативно-технологическое управление.

ГВО - график временного отключения потребления.

РЗА - релейная защита и автоматика.

ЛЭП - линия электропередачи

# Общие положения

  - Одной из обязательных форм работы с оперативным, оперативно-ремонтным, а также с административно-техническим персоналом, допущенным к производству переключений, является проведение контрольных противоаварийных тренировок.

  - Одной из обязательных форм работы с дежурным персоналом САЦ является проведение контрольных ситуационных тренировок.

  - Основными целями проведения тренировок являются:

- контроль способности персонала самостоятельно и на основе коллективных действий персонала смены предупреждать развитие аварий и наиболее эффективным способом обеспечивать их ликвидацию;

- поддержание необходимого профессионального уровня, навыков принятия оперативных решений и деятельности в сложной схемно-режимной обстановке в условиях ограниченного времени;

- отработка взаимодействия дежурного персонала САЦ с оперативным персоналом, и персоналом, выполняющим аварийно-восстановительные работы в электросетевом комплексе;

- отработка навыков ведения оперативных переговоров в части передачи и приема оперативной информации о технологическом режиме и эксплуатационном состоянии объектов электроэнергетики, отдачи (приема) команд и разрешений, а также подтверждения их выполнения при осуществлении основных функций технологического управления.

- отработка действий по обнаружению аварийных повреждений на  объектах электросетевого комплекса, локализации и ликвидации аварий, самостоятельных действий в случае полной потери связи, а также (для ситуационных тренировок) организации аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварии;

- выявление необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование работы персонала и повышение надежности функционирования электросетевого комплекса.

  - Контрольные тренировки проводятся в форме игры с имитацией возникновения технологических нарушений в работе электросетевых объектов, выполнения тренируемым персоналом мероприятий по  обнаружению, локализации и ликвидации аварийной ситуации, организации и контролю проведения аварийно-восстановительных работ с последующей оценкой деятельности тренирующихся.

  - Основными действующими лицами при проведении контрольной тренировки являются руководитель тренировки, тренируемый персонал, посредники и контролирующие лица.

  - Руководитель тренировки является контролирующим лицом. Контролирующими лицами также могут назначаться посредники, специалисты РЗА и/или электрических режимов.

  - Кроме того, контролирующими лицами могут быть представители вышестоящих структурных подразделений ОАО «Россети», филиала ОАО «Россети» - ЦТН, ДЗО (филиала ДЗО), ОАО «СО ЕЭС».

Указанные лица принимают участие в разборе тренировки, дают оценку действиям тренируемого персонала и качеству ее организации.

Приглашение к участию в тренировке представителей ОАО «СО ЕЭС» своевременно направляется в письменном виде с приложением утвержденной программы проведения тренировки.

  - При проведении контрольной ситуационной тренировки в ней может принимать участие также персонал аварийно-восстановительных бригад.

  - Эффективность тренировок зависит от качества их подготовки, степени приближенности имитируемой обстановки (технологического нарушения) к рабочей, достоверности оценок деятельности участников тренировки и от качества разбора тренировки. Достижение наилучших результатов тренировок зависит от хорошей организации, рационального использования средств и методов их проведения.

  - Оперативный персонал ДЗО ОАО «Россети» может принимать участие в тренировках, организуемых диспетчерскими центрами Системного оператора. Организация таких тренировок не является предметом регулирования настоящих Правил. Решение о зачете указанной тренировки в  качестве контрольной противоаварийной для персонала, принимавшего в  ней участие, зависит от степени его участия в тренировке и принимается руководителем структурного подразделения.

# Классификация контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок

  - Контрольные противоаварийные тренировки подразделяются на:

- подстанционные;

- участковые;

- районные;

- сетевые;

- общесетевые;

- диспетчерские.

  - Подстанционные тренировки проводятся на объектовом уровне (подстанция) для оперативного персонала (в том числе для персонала ОВБ), оперативно-ремонтного и административно-технического персонала, допущенного к производству переключений.

  - Участковой считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает электросетевые объекты эксплуатационной зоны участка сети сетевой организации (филиала).

В участковых тренировках участвует оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, обслуживающий данный участок сети.

  - Районной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает электросетевые объекты зоны эксплуатационной ответственности одного района электрической сети, в которой вместе с диспетчером ОДГ РЭС принимает участие персонал не менее двух объектов или участков.

В районных тренировках участвует оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, а также административно-технический персонал этого района, допущенный к производству переключений или выполняющий функции диспетчера.

  - Сетевой считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает электросетевые объекты зоны эксплуатационной ответственности сетевой организации (филиала), с расположенными в ней районами (участками) электрической сети, подстанциями и другими объектами, в которой вместе с диспетчером ОДС ПО участвует оперативный персонал не менее трех объектов, районов или участков.

  - Общесетевой считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает электросетевые объекты зоны эксплуатационной ответственности сетевой организации (филиала) с расположенными в ней ПО (РЭС), подстанциями и другими объектами и в которой вместе с диспетчером ЦУС РСК (ПМЭС) участвует оперативный персонал ОДС одного и более ПО, и не менее трех объектов, районов или участков.

  - Диспетчерской считается тренировка, в которой предусматривается участие только диспетчера (смены диспетчеров) ЦУС, ОДС, ОДГ.

  - Контрольные ситуационные тренировки подразделяются на:

- условно-ситуационные;

- аварийно-восстановительные.

  - Условно-ситуационной тренировкой считается тренировка, в которой предусматривается участие только дежурного персонала САЦ.

  - Аварийно-восстановительной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает электросетевые объекты зоны эксплуатационной ответственности двух и более РСК (ПМЭС) или одной РСК и одного ПМЭС.

В аварийно-восстановительной тренировке предусматривается участие дежурного персонала САЦ, а также оперативного (оперативно-ремонтного) и ремонтного персонала сетевой организации.

  - Аварийно-восстановительная, общесетевая, сетевая, районная тренировки могут быть зачтены для нижестоящего оперативного персонала, принимающего в ней участие, как контрольные противоаварийные. Решение о  зачете указанных тренировок в качестве контрольных зависит от объема участия в ней конкретного оперативного персонала и принимается руководителем структурного подразделения.

  - Допускается совмещение противоаварийных или ситуационных тренировок с противопожарными.

При этом мероприятия, связанные с подготовкой и проведением таких тренировок, должны учитывать требования, как настоящих Правил, так и стандарта организации СТО 34.01-1.1-001-2014 «Правила противопожарного режима в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».

  - Классификация и условия проведения контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок приведены в приложении 1 к настоящему Стандарту.

# Периодичность проведения контрольных тренировок

  - Каждому работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала и административно-технического персонала, допущенного к производству переключений, должна быть проведена контрольная противоаварийная тренировка не реже одного раза в 3 месяца.

  - Каждому работнику из числа дежурного персонала САЦ должна быть проведена контрольная ситуационная тренировка не реже одного раза в 3 месяца. Дежурному персоналу САЦ проводятся в основном условно- ситуационные тренировки.

При этом каждый САЦ должен провести ситуационную аварийно-восстановительную тренировку не менее одного раза в год.

  - Оперативный персонал ЦУС, ОДС, ОДГ должен принимать участие в качестве разработчика и/или посредника в подготовке и проведении противоаварийной тренировки с оперативным персоналом нижестоящего уровня ОТУ или оперативным персоналом подстанции (оперативно-ремонтным персоналом) с выездом на место проведения тренировки.

Разработка программы проведения указанной тренировки проводится либо совместно с непосредственным руководителем персонала, с которым будет проводиться тренировка, либо единолично диспетчером ЦУС, ОДС, ОДГ, и согласовывается с непосредственным руководителем персонала, с которым будет проводиться тренировка.

Оперативный персонал ЦУС, ОДС, ОДГ должен участвовать в организации и проведении тренировки с непосредственно подчиненным ему оперативным персоналом не реже, чем один раз в 12 месяцев. Данная тренировка не может быть засчитана диспетчеру ЦУС, ОДС, ОДГ как контрольная противоаварийная тренировка.

  - Общесетевые, сетевые, районные и ситуационные аварийно-восстановительные тренировки должны проводиться, как правило, в  свободное от дежурства оперативного персонала, дежурного персонала САЦ время. Подстанционные, участковые, диспетчерские и условные ситуационные тренировки могут проводиться во время дежурства, если этому не препятствует загруженность тренирующегося персонала и обстановка на рабочем месте.

Время, затраченное персоналом на участие в тренировках (в том числе учебных), включается в рабочее время участников тренировки.

  - Тренировка, которая проводится в соответствии с утвержденным техническим руководителем или его заместителем по ОТУ годовым графиком тренировок, уточняемым на этапе месячного планирования, считается плановой.

  - Периодичность проведения плановых контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок приведена в приложении 2 к настоящему Стандарту.

  - Кроме плановых тренировок, персоналу могут быть проведены внеплановые тренировки.

Внеплановой считается тренировка, которая проводится сверх плана. К ней может относиться тренировка, проводимая:

- по распоряжению технического руководителя ДЗО (филиала ДЗО) по результатам расследования аварии, произошедшей в результате ошибочных или неправильных действий оперативного или оперативно-ремонтного персонала;

- по распоряжению технического руководителя ДЗО (филиала ДЗО) при вводе в эксплуатацию новых объектов и оборудования, а также после проведения комплексной реконструкции или модернизации действующих объектов;

- по распоряжению технического руководителя ДЗО (филиала ДЗО) при обнаружении нарушений по организации оперативно-технологического управления в электросетевом комплексе;

- по распоряжению технического руководителя ДЗО (филиала ДЗО) после аварии, при ликвидации которой оперативного или оперативно-ремонтного персонала проявил недостаточные, излишние или несвоевременные действия;

- при подготовке к особым периодам (паводковому, грозовому, пожароопасному, осенне-зимнему) в случае невозможности своевременного планирования данной тренировки в месячном графике;

- при получении неудовлетворительных оценок по итогам плановой контрольной тренировки;

- при выявлении существенных недостатков в работе оперативного персонала, выявленных руководством ОДС/ЦУС по результатам повседневного контроля, в том числе по результатам контроля оперативных переговоров;

- при перерыве в работе оперативного персонала или дежурного персонала САЦ, приведшем к нарушению периодичности проведения тренировок, указанной в п. 7.1 - 7.2 настоящих Правил, по теме пропущенной плановой тренировки, при этом дата следующей плановой тренировки должна соответствовать утвержденному годовому графику.

На вновь построенных или прошедших реконструкцию подстанциях в  течение первых двух лет их эксплуатации периодичность проведения контрольных тренировок оперативному (оперативно-ремонтному) персоналу и административно-техническому персоналу, допущенному к производству переключений, может быть увеличена распоряжением технического руководителя ДЗО (филиала ДЗО, ПО филиала ДЗО).

# Графики проведения контрольных тренировок

  - На каждой подстанции (группе подстанций), в каждом ЦУС, ОДС, ОДГ, а также в структурных подразделениях, имеющих в своем составе оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, должны быть составлены годовой и месячные графики проведения контрольных противоаварийных тренировок оперативного персонала.

  - В каждом САЦ должны быть составлены годовой и месячные графики проведения контрольных ситуационных тренировок оперативных дежурных САЦ.

  - Годовые графики проведения контрольных тренировок должны быть подписаны руководителем соответствующего структурного подразделения, утверждены техническим руководителем или его заместителем до 20 декабря года, предшествующего планируемому.

  - Выписки из годовых графиков проведения противоаварийных тренировок оперативного персонала ЦУС, ОДС, ОДГ в части специализированных тренировок по вводу графиков временного отключения направляются в соответствующие РДУ.

  - Месячный график проведения тренировок с персоналом должен быть разработан в соответствии с годовым графиком, подписан руководителем соответствующего структурного подразделения, и включен в  месячный план работы с персоналом данного структурного подразделения до 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

  - В годовых и месячных графиках проведения тренировок должны быть указаны:

- вид тренировки;

- месяц (для годовых графиков) или день (для месячных графиков) ее проведения;

- тренируемый персонал;

- руководитель тренировки (для месячных графиков).

Рекомендуемые формы годовых и месячных графиков проведения контрольных противоаварийных тренировок с примерами их заполнения представлены в приложении 3 к настоящему Стандарту.

Персонал должен быть заблаговременно ознакомлен с годовым и месячными графиками проведения тренировок. Один экземпляр графика должен находиться на рабочем месте руководителя структурного подразделения.

# Темы контрольных тренировок

  - В каждом ДЗО должны быть разработаны перечни рекомендуемых тем контрольных тренировок для оперативного персонала ЦУС и дежурного персонала САЦ, которые утверждаются техническим руководителем.

  - В каждом ПМЭС и РСК должны быть разработаны перечни рекомендуемых тем контрольных тренировок для оперативного персонала ОДС, ОДГ и оперативного (оперативно-ремонтного) персонала ПС, которые утверждаются главным инженером.

  - Указанные перечни пересматриваются по мере необходимости (но не реже, чем 1 раз в 3 года). Примеры перечней рекомендуемых тем представлены в приложении 4 к настоящему Стандарту.

  - На основании Перечня рекомендуемых тем тренировок руководителями структурных подразделений (САЦ, ЦУС, ОДС, ОДГ, ПС, группы ПС) ежегодно до 01 декабря года, предшествующего планируемому, разрабатывается и утверждается у технического руководителя годовая тематика контрольных тренировок персонала с разбивкой по кварталам. Оптимальное количество тем, приходящихся на каждый квартал, составляет 2-3 темы.

  - Годовая тематика контрольных тренировок хранится у руководителя структурного подразделения.

  - Примеры составления годовой тематики контрольных тренировок персонала представлены в приложении 5 к настоящему Стандарту.

# Подготовка программы контрольной тренировки, назначение руководителя тренировки, посредников и контролирующих лиц. Проведение подготовительных мероприятий

  - Контрольные тренировки проводятся по программам проведения тренировок, подготовленным на основании годовой тематики контрольных тренировок.

Программа проведения контрольной тренировки должна содержать следующую информацию:

- вид тренировки;

- тема тренировки;

- дата, время, место проведения тренировки;

- метод проведения тренировки;

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя тренировки;

- список тренируемого персонала по каждому рабочему месту (фамилия, имя, отчество, должность каждого лица);

- список посредников (участок контроля, фамилия, имя, отчество и должность);

- цель проведения тренировки;

- способ передачи вводной части тренировки, условных сигналов и сообщений по ходу тренировки;

- порядок использования средств связи участниками тренировки;

- перечень необходимых тренировочных плакатов и бирок;

- порядок использования дополнительных технических средств;

- условное время возникновения аварии;

- схема и режим работы сетевых объектов до возникновения аварии (отклонения от нормальной схемы (режима) работы оборудования и устройств);

- причина возникновения аварии, ее развитие и последствия;

- показания сигнальных устройств и приборов, результаты осмотра оборудования, поступающие сообщения и т.п.;

- описание оптимальной последовательности действий тренируемого персонала по ликвидации аварии;

- карта деятельности каждого участника тренировки.

При разработке программы тренировки количество условностей и наложений случайностей должно быть минимальным. Если тренировка проводится на рабочем месте, то в качестве исходной схемы и режима работы оборудования рекомендуется принимать схему и режим, которые должны быть на рабочих местах к моменту начала тренировки. Допустимо вносить уточняющие корректировки в тему тренировки, указанную в годовой тематике проведения тренировок.

  - Руководитель тренировки является лицом, ответственным за ее подготовку и проведение. В качестве руководителя тренировки назначается лицо, указанное в приложении 1 к настоящему Стандарту, или лицо, его замещающее. При проведении ситуационной аварийно-восстановительной тренировки из числа лиц, указанных в приложении 1 к настоящему Стандарту могут назначаться также руководители данной тренировки на участках. Тренировки на участках проводятся по местным программам, согласованным с руководителем аварийно-восстановительной тренировки.

  - Разработанная программа должна быть подписана руководителем тренировки. В зависимости от вида тренировки утверждение программы производится лицом указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

  - Если руководитель тренировки не имеет возможности единолично осуществлять контроль за действиями всех участников тренировки, имитировать обстановку условной аварии, своевременно и в положенном месте объявлять вводные участникам тренировки, то он назначает посредников.

В качестве посредников при проведении тренировки персоналу должны назначаться работники, хорошо знающие схему и оборудование подстанции, участка электрической сети, порядок организации аварийно-восстановительных работ, а также должностные инструкции, права и обязанности тренируемого персонала (например, дежурные электромонтеры (инженеры) подстанции, диспетчеры ЦУС, ОДС, ОДГ и т.д.), при этом один посредник должен, как правило, контролировать не более одного лица тренируемого персонала.

  - При назначении посредников руководитель тренировки должен ознакомить их с программой тренировки, общим тактическим замыслом и возможными вариантами решения тренировочной задачи, дать указания о порядке применения средств имитации аварии.

  - Перед проведением аварийно-восстановительной, общесетевой, сетевой или районной тренировки копия утвержденной программы ее проведения должна быть передана на места, принимающие в ней участие (подстанция, ЦУС, САЦ ОДС, ОДГ и т.д.).

  - Руководитель аварийно-восстановительной, общесетевой, сетевой или районной тренировки должен произвести разбор программы с руководителями тренировки на местах, при этом уточняется порядок их взаимодействия, объявления вводных, а также обсуждаются порядок оптимальной последовательности действий и возможные ошибки участников тренировки.

  - До начала тренировки следует проверить наличие и исправность специального оборудования, которое будет использоваться в процессе тренировки, и комплектность необходимой документации.

  - При подготовке тренировки с условными действиями персонала следует проверять и, при необходимости, пополнять заготовленный ранее набор тренировочных плакатов и бирок с соответствующими надписями, посредством которых имитируются включение и отключение коммутационной аппаратуры, запорной арматуры, показания приборов, срабатывание устройств защиты, сигнализации и т.д.

Плакаты и бирки следует изготавливать только из электроизоляционных материалов. По форме и цвету они должны отличаться от применяемых в эксплуатации, иметь надпись «тренировочный». Размер их должен быть таким, чтобы при расположении на оборудовании или аппаратах управления они не мешали персоналу, находящемуся на дежурстве.

Некоторые типы рекомендуемых плакатов приведены в приложении 6 к настоящему Стандарту.

  - На щитах управления крупных подстанции с большим количеством приборов, ключей управления, символов оборудования и коммутационной аппаратуры, сигнальных табло и т.д., где вывешивание плакатов и бирок в нужном количестве затруднительно или может помешать персоналу, находящемуся на дежурстве, следует информацию об аварийной обстановке давать в виде карточки, например:

«Мнемосхема показывает: отключены выключатели Л1, Л5, Т1, ШСВ, выключатель Л3 во включенном положении. Загорелись табло центральной сигнализации:

- на панели … «Работа УРОВ»;

- на панели … «Пуск ДФЗ»;

- на панели … «Неисправность цепей напряжения»;

- на панели … «Обрыв цепей управления» и т.д.».

Информацию о показаниях измерительных приборов посредник должен давать по запросу участника тренировки, причем сообщать необходимо только о показаниях приборов, на которые указывает тренирующийся.

  - Примеры составления программ проведения тренировок для оперативного персонала и оперативных дежурных САЦ представлены в приложении 7 к настоящему Стандарту.

  - В случае совмещения аварийно-восстановительной тренировки для дежурного персонала САЦ с противоаварийной тренировкой для оперативного персонала сначала разрабатывается программа проведения общесетевой тренировки на основании которой составляется программа ситуационной аварийно-восстановительной тренировки. В данном случае руководителем структурного подразделения, к которому относится дежурный персонал САЦ, программа проведения противоаварийной тренировки согласовывается.

# Особенности проведения контрольных тренировок по вводу графиков временного отключения потребления (ГВО) (Специализированные тренировки)

  - Тренировки по вводу ГВО относятся к контрольным общесетевым (сетевым) противоаварийным тренировкам, целью которых является отработка действий оперативного персонала распределительных сетевых компаний, а также организация эффективного взаимодействия с другими субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии при вводе графиков временного отключения потребления.

  - Тренировки по вводу ГВО проводятся:

- с оперативным персоналом ЦУС, ОДС, ОДГ;

- с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом подстанций 35 кВ и выше, с которых осуществляется ввод ГВО.

  - Для участия в тренировках в установленном порядке приглашаются представители (по согласованию):

- филиалов ОАО «СО ЕЭС»;

- энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций;

- Ростехнадзора;

- смежных сетевых организаций;

- персонала потребителей;

- персонала других субъектов электроэнергетики.

  - Приглашение к участию в тренировке направляется в письменном виде с приложением утвержденной программы проведения тренировки.

  - Периодичность проведения тренировок по вводу ГВО - не реже 1 раза в год с каждой сменой диспетчеров ЦУС, ОДС, ОДГ.

  - Оперативный и оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий оперативное обслуживание объектов, включенных в график временного отключения потребления, по возможности должен быть привлечен к участию в тренировке также не реже 1 раза в год. С указанным персоналом, не принявшим участие в контрольной тренировке, тренировка должна быть разобрана в форме учебной тренировки.

  - Метод проведения тренировки: для диспетчеров ЦУС, ОДС, ОДГ - по схемам; для оперативного и оперативно-ремонтного персонала - с условными действиями и с обязательным выходом тренирующихся к местам производства операций.

  - Контрольные противоаварийные тренировки по вводу ГВО включаются в годовой и месячные графики проведения контрольных тренировок.

  - Руководителем тренировки по вводу ГВО, ответственным за ее подготовку и проведение, является заместитель технического руководителя по оперативно-технологическому управлению филиала МРСК (РСК прямого управления), ПМЭС или соответствующий руководитель структурного подразделения ПО, ПМЭС.

# Методика проведения контрольных тренировок

  - Общие указания

    - По методу проведения тренировки делятся на:

- тренировки по схемам;

- тренировки с условными действиями персонала;

- тренировки с реальными действиями персонала;

- тренировки с использованием компьютерных тренажерных комплексов;

- комбинированные тренировки.

    - Оперативные переговоры во время проведения тренировок должны проводиться так же, как они проводятся в реальной обстановке, за исключением тренировок, проводимых на рабочих местах, в которых перед каждым сообщением добавляется слово «Тренировка». При этом посредники ведут переговоры с тренирующимся персоналом от имени условно участвующего в тренировке персонала.

    - Руководитель тренировки в ходе ее проведения должен иметь возможность прослушивания оперативных переговоров, ведущихся каждым тренирующимся, а посредник - переговоров, ведущихся контролируемым им персоналом.

    - Рекомендуется располагать участников тренировки в одном помещении, а посредников - в другом. Участники тренировки для ведения переговоров должен иметь прямую телефонную связь со своими контрагентами или посредником, контролирующим его действия.

    - В процессе тренировки посредники обязаны:

- в соответствии с программой тренировки имитировать обстановку условной аварии, своевременно объявлять очередную вводную тренируемому персоналу, вывешивать новые плакаты или бирки;

- регистрировать ошибочные действия тренируемого персонала в картах его деятельности ;

- вмешиваться в ход тренировки в случае необходимости принятия мер по предупреждению действий участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, пожару.

    - Рекомендуется свести к минимуму переговоры и объяснения между тренирующимися и посредниками. Не следует допускать каких-либо подсказок, наводящих вопросов, неодобрительных возгласов со стороны посредников в ходе контрольной тренировки.

    - При проведении тренировок следует производить звукозапись переговоров тренирующегося персонала с руководителем тренировки, посредниками и другими участниками тренировки. Возможность прослушивания записей переговоров уменьшит количество разногласий, возникающих при разборе тренировок. Записи переговоров необходимо хранить в течение трех месяцев. Проверка исправности звукозаписывающей аппаратуры должна производиться до начала тренировки.

    - При проведении тренировок всем занятым в них персоналом должны строго соблюдаться правила охраны труда.

    - Непосредственно перед началом тренировки ее руководителем должны быть проверены готовность тренируемого персонала, посредников и контролирующих лиц, используемых технических средств и средств имитации, размещение плакатов и бирок, телефонная и радиопоисковая связь и уточнены особенности, связанные с методом проведения тренировки.

    - Все виды тренировок начинаются с сообщения руководителем тренировки вводной части и завершаются разбором, подведением итогов и оформлением результатов тренировки.

    - Во вводной части указывается:

-	руководитель тренировки, посредники и их функции;

-	участок электрической схемы сети, подстанции на которой будет имитироваться аварийная ситуация;

-	отклонения от нормальной схемы и режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации;

-	персонал, задействованный в тренировке;

-	порядок использования связи;

- порядок использования тренировочных плакатов, имитации событий, подачи вводных;

- время возникновения аварии.

При необходимости сообщаются сведения о метеорологических условиях и сезонных явлениях (паводок, гололед, гроза, низкая температура воздуха и т.д.).

    - Тренировка начинается с подачи руководителем тренировки сигнала о ее начале (сообщением «Тренировка началась!») и последующих сообщений посредников тренирующемуся персоналу вводной части о  показаниях оперативно-информационных комплексов (SCADA-систем) (о  произошедших автоматических отключениях выключателей, изменении режима нагрузок, напряжений, отклонений частоты от допустимых пределов и т.п.).

При проведении ситуационной аварийно-восстановительной, общесетевой, сетевой, районной тренировки сообщение о ее начале одновременно доводится до руководителей тренировки на местах (в ЦУС, САЦ, ОДС, ОДГ на подстанции, в ремонтные подразделения), которые, в свою очередь, подают сигнал о начале данной тренировки на указанных объектах.

    - По результатам проведения контрольных противоаварийных или ситуационных тренировок тренируемому персоналу выставляются оценки. При необходимости разрабатываются мероприятия для устранения выявленных в процессе тренировки недостатков, в том числе в действиях персонала аварийно-восстановительных бригад при проведении аварийно-восстановительной тренировки.

На рисунке 1 представлена структурная схема возможных расстановок руководителей, посредников и участников общесетевой тренировки, каналов связи между ними.

  - Тренировки по схемам

    - Тренировки по схемам проводятся непосредственно на рабочих местах или в тренажерных классах с использованием схем электрических соединений подстанций, а также схемы электрической сети без обозначения действия на рабочих местах и оборудовании.

    - В начале тренировки тренируемому персоналу выдается подготовленная схема электрической сети, на которой зафиксированы ремонтные состояния ЛЭП и оборудования подстанций (отклонения от нормальной схемы), имевшие место перед возникновением условной аварийной ситуации. Персонал САЦ использует также топографические карты и геоинформационную систему. Посредники должны пользоваться аналогичными схемами и картами.

    - Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние ведут переговоры от имени лиц не участвующих в тренировке, но требуемые по сценарию тренировки.

    - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, произшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме.

    - При таком методе проведения тренировки каждому из тренирующихся диспетчеров сообщается информация о развитии аварии и о ходе ее ликвидации только по обслуживаемому им участку схемы. Полная картина развития событий по ходу тренировки получается суммированием имеющихся у каждого участника сведений, которое осуществляется на схеме диспетчера, в ведении которого находися все оборудование и ЛЭП, задействованное в тренировке.

    - Тренировки по схемам следует проводить для оперативного персонала ЦУС, ОДС, ОДГ в целях усвоения особенностей, степени гибкости и возможностей имеющихся схем распределительных устройств и устройств РЗА, а также отработки оперативного взаимодействия и определения сработанности персонала смены при получении информации и отдаче команд.

Тренировки по схемам дежурного персонала САЦ проводятся для отработки взаимодействия с оперативным персоналом, ремонтным персоналом и персоналом сторонних организаций.

    - При проведении ситуационной аварийно-восстановительной тренировки или противоаварийной общесетевой, сетевой тренировки для дежурного персонала САЦ и диспетчеров, участвующих в тренировке, она является тренировкой по схемам, а для персонала на подстанциях - тренировкой с условными действиями персонала.

    - Если тренировка по схемам проводится на рабочих местах, то допускается использование существующих на них средств связи (с условием невмешательства в технологический процесс и немедленного прекращения тренировки по требованию находящегося на дежурстве диспетчера ЦУС, ОДС, ОДГ или оперативного дежурного САЦ).

  - Тренировки с условными действиями персонала

    - Тренировки с условными действиями персонала проводятся непосредственно на рабочих местах с обязательным выходом участников к местам производства операций и имитации самих действий.

По такому методу могут проводиться тренировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала подстанции и административно-технического персонала, допущенного к производству переключений.

    - Тренировки проводятся с обязательным выполнением следующих действий:

- проверка исправности электрозащитных средств (штанги, боты, перчатки, указатели напряжения, переносные заземления и т.д.);

- использование необходимой экипировки и средств индивидуальной защиты;

-	выдача, получение и использование необходимых ключей от шкафов, сборок, дверей;

-	осмотр панелей управления, сигнализации, РЗА, собственных нужд и т.д.;

-	осмотр оборудования и устройств подстанции, в том числе с использованием бинокля;

- осмотр технологического оборудования подстанции;

- ведение оперативных переговоров со всем персоналом, участвующим в тренировке или с посредниками, исполняющими роли руководителей всех уровней, оперативного, оперативно-ремонтного персонала;

- ведение оперативного журнала (на черновике).

    - Участникам тренировок во время их проведения не допускается производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, приближаться к токоведущим частям на недопустимое расстояние.

    - Обязательным является выход участников тренировки к местам производства операций и имитация ими следующих действий:

- операции с переключающими устройствами в цепях РЗА;

- операции с коммутационными аппаратами в первичной схеме подстанции;

- подготовка рабочего места и допуск к работе (если требуется по условиям тренировки).

При возникновении в действительности аварийной ситуации на подстанции или другом участке электрической сети проведение тренировки на данной подстанции или участке электрической сети должно быть прекращено. Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом соответствующий персонал, участвующий в тренировке.

Решение о прекращении тренировки принимает руководитель тренировки.

    - Перед началом контрольной тренировки ее участники должны покинуть места, в которых посредники осуществляют имитацию аварийной обстановки с помощью тренировочных плакатов и бирок, вывешиваемых на оборудовании, органах управления, приборах, устройствах защиты и сигнализации.

Плакаты и бирки должны вывешиваться таким образом, чтобы они не мешали оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве, производить операции и наблюдать за показаниями приборов и устройств сигнализации.

С подачей сигнала о начале тренировки ее участники должны приступить к оперативным действиям по ликвидации условного технологического нарушения (осмотрам, необходимым сообщениям и т.п.).

    - Тренировки следует проводить в условиях, максимально приближенных к реальным, которые могут сложиться для оперативного и ремонтного персонала, при авариях, пожарах.

Например, при проведении тренировок в ситуации потери питания собственных нужд, в помещениях, где проводится тренировка, целесообразно отключить рабочее освещение; при проведении тренировок в ситуации обесточения потребителей действия персонала можно затруднить звонками абонентов или другими отвлекающими факторами (сообщениями о возникновении пожаров, несчастных случаях и т.д.).

Степень усложнения тренировки с помощью отвлекающих факторов следует изменять в зависимости от опыта работы ее участников.

    - Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, оперирование их ключами управления должно производиться с помощью условных действий, путем снятия и переворачивания плакатов и бирок, при устном пояснении своих действий.

Например, тренирующийся должен включить выключатель линии Л1, на ключе управления которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателя, и говорит: «Квитирую ключ управления выключателя линии Л1», и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись «Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии Л1», и снимает плакат «Отключен».

Если на ключе управления нет никаких плакатов, то это значит, что положение выключателя по условию тренировки совпадает с его реальным состоянием. Чтобы показать, что выключатель по какой-либо причине не включился, посредник вывешивает на его ключ управления плакат «Мигает».

    - В процессе проведения ситуационной аварийно-восстановительной, общесетевой, сетевой или районной тренировки, охватывающей несколько РСК (ПМЭС), ПО, РЭС, участков изменение аварийной обстановки на каждом объекте должно осуществляться посредниками (с помощью плакатов, бирок, объявления вводных и т.д.) с учетом действий участников тренировки не только на своем, но и на других объектах. Это может быть достигнуто путем координации действий посредников руководителем тренировки. Для этой цели он должен следить за ходом тренировки по переговорам участников тренировки, по сообщениям ему посредников и, в свою очередь, информировать последних о необходимости изменения обстановки.

При этом согласованность действий участвующих в тренировке не нарушится и в случае возможных ошибок кого-либо из тренирующихся, предвидеть которые программой практически невозможно.

Например, ЦУС проводит общесетевую контрольную тренировку.

Персоналу ПС 110 кВ «А» (рисунок 2) дана вводная о работе дифференциальной защиты шин 110 кВ, а персоналу ПС 110 кВ «Б», питающейся от ПС 110 кВ «А», дана вводная часть об исчезновении напряжения.

По ходу тренировки персонал ПС 110 кВ «А» осматривает шины 110 кВ, отделяет поврежденный участок, принимает напряжение на шины 110 кВ и подает его на ПС 110 кВ «Б». Вводная о появлении напряжения персоналу ПС 110 кВ «Б» дается посредником либо после получения им сообщения от руководителя тренировки, находящегося в ЦУС, либо через определенное время после начала тренировки, заранее предусмотренное программой.

В последнем случае при составлении программы необходимо определить время, которое должен затратить персонал ПС 110 кВ «А» на осмотр шин 110 кВ, отделение поврежденного участка и подачу напряжения на ПС 110 кВ «Б». При этом возможна некоторая несогласованность имитации состояния аварийных ситуаций на отдельных подстанциях, вызванная отклонениями от программы в процессе проведения тренировки.

    - По окончании тренировки все тренировочные плакаты и бирки должны быть сняты с оборудования и устройств.

  - Тренировки с реальными действиями персонала

    - Проведение контрольных противоаварийных тренировок оперативному персоналу с реальными действиями возможно только в случае наличия специального полигона с установленным на нем оборудованием. Такие полигоны имеются в основном в распределительных сетях 6-110 кВ и состоят из распределительных пунктов или трансформаторных подстанций 6-110 кВ. На таких полигонах можно проводить контрольные противоаварийные тренировки для дежурных электромонтеров района электрических сетей с реальными действиями.

    - Ситуационные аварийно-восстановительные тренировки могут проводиться с реальными действиями ремонтного персонала. В таких тренировках персоналом, отрабатываются навыки по сбору бригад в разное время суток с фиксацией времени сбора, времени выезда и отыскания предположительного места повреждения ЛЭП, изучения маршрутов движения, мест въезда и способов передвижения в разной местности, при различных природно-климатических условиях, а также проверка работы средств связи в условиях удаленности от населенных пунктов.

    - При ситуационных аварийно-восстановительных тренировках с реальными действиями ремонтного персонала осуществляется фактическая доставка аварийного резерва оборудования и материалов, а также требуемых машин и механизмов на место проведения аварийно-восстановительных работ. Ситуационная аварийно-восстановительная тренировка по решению ее руководителя может включать в себя выполнение заданных ремонтных работ (ремонт оборванного провода, монтаж опоры, монтаж трансформатора тока и т.д.). При этом фиксируется время отыскания места повреждения, время сбора бригад, погрузки аварийного резерва оборудования и материалов на транспортные средства и доставки его к месту проведения аварийно-восстановительных работ. Также проверяется организация самих ремонтных работ.

    - В ситуационных аварийно-восстановительных тренировках с реальными действиями ремонтного персонала кроме контроля способностей дежурного персонала САЦ и задействованного оперативного персонала, производится проверка фактических навыков и способностей руководителей ремонтного персонала разного уровня организовывать аварийно-восстановительные работы, их способность к принятию правильных решений в нестандартных ситуациях, четкость взаимодействия с персоналом смежных служб и отделов, а также использование аварийного резерва и материально-техническое обеспечение аварийно-восстановительных работ.

    - Ремонтный персонал задействованный в ситуационных аварийно-восстановительных тренировках во время их проведения обязан строго соблюдать правила охраны труда, не приближаться к токоведущим частям находящимися под напряжением на недопустимое расстояние.

  - Тренировки с использованием компьютерных тренажерных комплексов

    - С использованием компьютерных тренажерных комплексов проводятся контрольные тренировки с оперативным персоналом ЦУС, ОДС, ОДГ, дежурному персоналу САЦ. Компьютерные тренажеры используются для проведения комбинированных контрольных тренировок оперативного персонала подстанции (ОВБ).

    - В специально оборудованных тренажерных классах должны располагаться тренажерный щит и рабочие места тренируемого персонала, руководителя тренировки и посредников. Желательное расположение рабочих мест посредников - в отдельном помещении.

Все рабочие места должны быть оборудованы компьютерами, объединенными в общую локальную сеть.

Для возможности проведения тренировок на компьютерах может быть установлено следующее программное обеспечение:

- тренажер по оперативным переключениям для обучения порядку проведения коммутаций в электрических сетях;

- режимный тренажер для проведения режимных тренировок;

- тренажерный комплекс, позволяющий создавать и проводить противоаварийные тренировки;

- геоинформационная система, позволяющая проводит тренировки дежурному персоналу САЦ.

Для организации тренировочного процесса в тренажерном классе должны быть установлены телефонные аппараты, с функциями записи переговоров при проведении тренировок.

    - Проведение тренировок с использованием компьютерных тренажерных комплексов позволяет:

- максимально приблизить действия тренируемого персонала к реальным, без оказания воздействия на работающее оборудование;

- повысить качество контроля и достоверность оценки деятельности участников тренировки;

- увеличить разнообразие тем и сценариев тренировок.

    - При проведении контрольных тренировок на тренажерных комплексах общий порядок подготовки программ тренировок следующий:

- перед разработкой программы руководитель тренировки проверяет актуальность существующей в тренажерном комплексе модели схемы сети;

- руководитель тренировки разрабатывает программу тренировки, утверждает в установленном порядке и передает ее специалистам в тренажерный класс за 4 недели до планируемой даты ее проведения;

- специалисты реализуют программу тренировки в тренажерном комплексе и предоставляют ее для проверки руководителю тренировки за 2 недели до планируемой даты ее проведения;

- руководитель тренировки в течение 3 дней выдает замечания, которые устраняются специалистами тренажерного класса не позднее, чем за 2 дня до планируемой даты ее проведения.

    - Перед началом тренировки ее участникам сообщается особенности компьютерного тренажерного комплекса, имеющиеся условности и упрощения.

    - В процессе тренировки ее руководитель (либо сопровождающий тренировку в тренажерном комплексе инструктор по команде руководителя) с пульта управления тренировкой (компьютера) осуществляют ввод возмущений, неисправностей, имитацию автоматического отключения (включения) оборудования, срабатывание сигнализации, перевод оборудования в заранее заданные режимы и т.п. в соответствии с программой проведения тренировки и с учетом конкретной деятельности участников тренировки.

    - Тренирующиеся должны отследить произошедшие изменения, оценить обстановку и приступать к решению тренировочной задачи. Каждая операция, должна быть выполнена на компьютере. Если тренажерный комплекс технически не позволяет выполнить какую-либо операцию, то выполнение этой операции производится условно, с сообщением тренирующимся о выполнении посреднику или руководителю тренировки.

    - Все оперативные переговоры должны записываться посредством звукозаписывающей аппаратуры.

    - Окончание тренировки осуществляется по команде руководителя тренировки. Разбор и оценка тренировочной деятельности осуществляется на основании наблюдений руководителя тренировки и посредников, с учетом автоматически зафиксированных тренажерным комплексом отклонений от сценария наиболее оптимального решения тренировочной задачи.

  - Комбинированные по методу проведения тренировки

    - Комбинированные тренировки позволяют использовать преимущества каждого из перечисленных выше методов при решении выбранной тренировочной задачи. Эффективность совмещения различных методов проведения тренировок определяется возможностями имеющихся средств их проведения и качеством объединяющей программы комбинированной тренировки.

    - При проведении комбинированных тренировок могут быть использованы следующие сочетания перечисленных методов:

- «по схемам» и «с условными действиями персонала» (для подстанционной тренировки);

- «с использованием компьютерного тренажерного комплекса» и «с условными действиями персонала» (для подстанционной тренировки);

- «по схемам» и «с использованием компьютерного тренажерного комплекса» (для диспетчерской тренировки).

Для оперативного персонала подстанции нового поколения, при наличии компьютерных тренажерных комплексов, контрольные тренировки должны, как правило, проводиться комбинированными, с сочетанием методов «с использованием компьютерного тренажерного комплекса» и «с условными действиями персонала».

# Разбор и подведение итогов контрольных тренировок

  - Разбор тренировок производится с целью оценки действий каждого ее участника при ликвидации условной аварии, организации и проведения аварийно-восстановительных работ и определения мероприятий, способствующих безаварийной работе и безопасности обслуживающего персонала.

  - Разбор тренировок должен производиться, как правило, сразу же после их окончания руководителем тренировки с привлечением посредников и контролирующих лиц. Если организовать разбор тренировки непосредственно после ее окончания невозможно (например, после общесетевой или аварийно-восстановительной контрольной тренировки), то проводить его следует в последующие дни, но не позднее чем через пять рабочих дней после проведения тренировки.

  - На разборе тренировок должен присутствовать весь участвовавший в них персонал.

На разборе аварийно-восстановительных, сетевых, общесетевых и районных тренировок для сокращения времени допускается ограничиться присутствием персонала, участвовавшего в тренировке на наиболее важных участках, охваченных условным технологическим нарушением. Для остальных участников разбор может быть произведен на рабочих местах посредниками. Разбор тренировок рекомендуется производить по телефону, селекторной связи или в режиме видеоконференции.

  - При разборе должны быть выяснены в отношении каждого участника тренировки:

- правильность понимания происшедшего;

- правильность действий по ликвидации аварии;

- допущенные ошибки и их причины;

- правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

- правильность действий по ликвидации последствий аварии, организации аварийно-восстановительных работ (каждый участник должен правильно понимать и четко представлять порядок действий).

  - При разборе тренировки в отношении каждого участника тренировки разъясняются причины, по которым:

- нарушена последовательность действий;

- затрачено слишком много времени на выполнение действий;

- возникло непонимание между оперативным персоналом;

- выполнены излишние действия;

- не выполнены необходимые действия и т.д.

  - При разборе тренировки ее руководитель заслушивает сообщения посредников и контролирующих лиц о действиях участников тренировки и предложения по их оценке, анализирует карты деятельности тренирующихся, в случае необходимости заслушивает и самих участников, указывает на допущенные ошибки. По итогам тренировки руководитель тренировки утверждает по четырехбальной системе оценок индивидуальные оценки участникам тренировки.

  - Рекомендуется для оценки действий тренируемого персонала руководствоваться следующим:

- если по ходу тренировки тренируемый персонал предпринимает действия, которые в реальной обстановке привели бы к развитию аварии, повреждению электросетевого оборудования, возникновению пожара или к несчастному случаю, либо не предпринимает никаких действий, ему выставляется оценка «неудовлетворительно»;

- если по ходу тренировки тренируемый персонал допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс ликвидации аварии, ему выставляется оценка «удовлетворительно»;

- если по ходу тренировки тренируемый персонал допускает незначительные ошибки, не усугубляющие ситуацию и не затягивающие процесс ликвидации аварии, ему выставляется оценка «хорошо»;

- если по ходу тренировки тренируемый персонал действует безошибочно, ему выставляется оценка «отлично».

  - После проведения ситуационной аварийно-восстановительной тренировки руководителем тренировки проводится разбор действия каждого из тренируемого персонала. Оценка действий персонала производится по двухбалльной системе: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

  - По итогам ситуационной аварийно-восстановительной тренировки руководитель тренировки дает разъяснения по вопросам, которые остались непонятыми или не были разобраны.

  - Персонал, получивший неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки, должен пройти повторную тренировку в сроки, определяемые его руководителем, но не позднее, чем в течение одного месяца. В случае неудовлетворительной оценки действий при проведении специализированной тренировки, он должен пройти повторную тренировку в течение 10 рабочих дней.

В этот период указанным лицам должны быть проведены:

- внеплановый инструктаж;

- учебная тренировка.

  - При повторной неудовлетворительной оценке персонал не допускается к самостоятельной работе. Он должен пройти обучение и внеочередную проверку знаний, объем, и сроки которой определяет технический руководитель.

  - Если половина и более тренируемого персонала контрольной тренировки получила неудовлетворительные оценки, то тренировка считается проведенной неуспешно и не засчитывается. При этом в течение десяти дней с момента проведения тренировки должна быть повторно проведена контрольная тренировка по этой же теме, которая учитывается как внеплановая.

  - Результаты противоаварийных и ситуационных тренировок должны быть занесены в Журнал по учету контрольных противоаварийных тренировок (для учета тренировок оперативного персонала) или в Журнал по учету контрольных ситуационных тренировок (для учета тренировок дежурного персонала САЦ).

Формы страниц указанных Журналов приведены в приложении 8 к настоящему Стандарту.

Впоследствии, после выполнения персоналом поручений, дававшихся ему по результатам проведения тренировки (изучение инструкций, норм, правил и т.д.) в соответствующих графах Журнала по учету контрольных противоаварийных (ситуационных) и противопожарных тренировок, указанный персонал расписывается об их выполнении.

  - По результатам проведения контрольных тренировок с большим числом участников (аварийно-восстановительных и общесетевых) рекомендуется оформлять протокол контрольной тренировки. Рекомендуемая форма Протокола приведена в приложении 9 к настоящему Стандарту.

# Разработка мероприятий по результатам контрольных тренировок

  - Если в процессе подготовки или проведения тренировки выявится необходимость в проведении мероприятий способствующих безаварийной работе и (или) безопасности персонала, их следует занести в Журнал по учету контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок. При этом руководитель тренировки должен в установленном порядке письменно инициировать перед соответствующим руководителем реализацию указанных мероприятий. Руководящий персонал обязан рассмотреть данные мероприятия и вынести по ним решение.

  - После проведения тренировки по данной теме со всем оперативным персоналом, для которого эта тренировка планировалась в текущем квартале, программа ее проведения, а также журнал по учету тренировок должны передаваться на рабочее место лица, руководившего ликвидацией условной аварии для ознакомления с этими документами персонала участвовавшего в тренировке.

  - Замечания по тренировке прорабатываются со всем оперативным персоналом структурного подразделения при проведении специальной подготовки.

# Учебные тренировки, проводимые с оперативным персоналом

  - Учебные тренировки должны входить в объем специальной подготовки оперативного персонала. Составление и утверждение годового графика проведения учебных тренировок и программы учебной тренировки не требуется.

Выполнение ежемесячных учебных противоаварийных тренировок не отменяет проведение контрольных тренировок.

  - Тематика тренировок утверждается в составе годовой программы специальной подготовки оперативного персонала.

Допускается использование утвержденной тематики контрольных тренировок (при этом совпадение тем учебных тренировок данного месяца с темами контрольных тренировок данного месяца не допускается).

  - Обязательно проведение учебных тренировок по тематике подготовки к грозовому, паводковому, пожароопасному сезонам в 1 квартале и осенне-зимнему периоду в 3 квартале года.

  - Цель учебных противоаварийных тренировок - усвоить предложенную последовательность эталонных действий при ликвидации технологического нарушения, натренировать персонал, формировать у него навыки принятия оперативных решений в условиях ограниченного времени, повысить его уверенность и уровень знаний при решении конкретной задачи по ликвидации аварии.

  - Учебные противоаварийные тренировки оперативного персонала проводятся на рабочих местах, в тренажерных классах, а также на тренажерных комплексах, установленных на объектах.

  - В ходе учебной тренировки необходимо:

- развесить необходимые схемы, плакаты, наклеить необходимые надписи. При проведении учебной тренировки с использованием тренажерных комплексов, подготовить рабочие места на ПК;

- разъяснить участникам учебной тренировки причины возникновения аварии, ее развития и последствия;

- предложить участникам учебной тренировки описать свои действия по ликвидации аварии;

- дать замечания по описанным действиям и разъяснить участникам учебной тренировки правильную последовательность принятия решений и выполнения действий.

- провести опрос персонала на предмет усвоения им материала тренировки;

  - Учебная тренировка может сопровождаться условными действиями участников тренировки и лиц, проводящих учебную тренировку, непосредственно на рабочем месте, имитирующими реальные действия персонала.

  - При проведении учебной тренировки с использованием тренажерных комплексов обучаемому предоставляется возможность выполнять на тренажерном комплексе операции по ликвидации аварий с последующим ознакомлением с правильными действиями и произведенными ошибками. После проведения учебной тренировки проводится опрос обучаемого персонала. Оценка действий персонала не производится.

Приложение 1

к Стандарту

Классификация контрольных противоаварийных тренировок для оперативного персонала и ситуационных тренировок для дежурного персонала САЦ

| Тренируемый персонал | Вид тренировки | Кем утверждается программа | Руководитель тренировки | Метод проведения тренировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный персонал ПС | Подстанционная | Начальник ПС, группы ПС | Начальник (зам.начальника) ПС, группы ПС | С условными действиями персонала. На тренажерных комплексах |
| Персонал ОВБ | Подстанционная | Начальник группы ПС | Начальник (зам.начальника) группы ПС | С условными действиями персонала. С реальными действиями персонала. На тренажерных комплексах |
| Оперативно-ремонтный персонал ПС | Подстанционная | Начальник группы ПС | Начальник (зам.начальника) группы ПС | С условными действиями персонала. С реальными действиями персонала. На тренажерных комплексах |
| Оперативно-ремонтный персонал РЭС | Участковая | Начальник участка, мастер участка | Мастер участка | С условными действиями персонала |
| Диспетчер ОДГ РЭС | Районная | Начальник РЭС, начальник ОДГ | Начальник (зам. начальника) ОДГ | Для диспетчеров - по схемам; персонала ОВБ - с условными действиями |
|  | Диспетчерская | Начальник ОДГ |  | По схемам. На тренажерных комплексах |
| Административно-технический персонал, допущенный к производству переключений | Подстанционная/участковая/районная - в зависимости от предоставленных прав | Непосредственный руководитель, начальник ЦУС, начальник ОДС , начальник ОДГ | Непосредственный руководитель, его заместитель, начальник (зам. начальника) ЦУС, начальник отдела ЦУС. начальник (зам. начальника) ОДС, начальник (зам. начальника) ОДГ | С условными действиями персонала. По схемам. На тренажерных комплексах. |
| Диспетчер ОДС ПО сетевой компании | Сетевая | Главный инженер ПО | Главный инженер ПО (зам. главного инженера по ОТУ), Начальник ОДС | Для диспетчеров - по схемам; оперативного персонала ПС - с условными действиями |
|  | Диспетчерская | Начальник ОДС | Начальник ОДС | По схемам. На тренажерных комплексах |
| Диспетчер ЦУС сетевой компании | Общесетевая | Главный инженер | Главный инженер (зам. главного инженера по ОТУ), Начальник ДС ЦУС | Для диспетчеров - по схемам; оперативного персонала ПС - с условными действиями |
|  | Диспетчерская | Начальник ДС ЦУС | Начальник ДС ЦУС Начальник отдела ЦУС | По схемам. На тренажерных комплексах |
| Дежурный персонал САЦ | Условно-ситуационная | Руководитель САЦ | Руководитель (зам. руководителя) САЦ, начальник (зам. начальника) отдела. | По схемам |
|  | Аварийно-восстановительная | Главный инженер | Руководитель (зам. руководителя) САЦ | Для дежурного персонала САЦ и диспетчеров - по схемам; оперативного персонала ПС - с условными действиями; персонала ремонтных бригад - с реальными действиями |

Приложение 2

к Стандарту

Периодичность проведения плановых контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок.

| Место проведения | Вид тренировки | Периодичность проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для данного вида тренировок | Для всех видов противоаварийных или ситуационных тренировок, проводимых в данном подразделении |
| Подстанция | Подстанционная | Четыре раза в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
| Участок элект-рических сетей | Участковая | Четыре раза в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
| ОДГ Района электрический сетей | Районная | Один раз в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
|  | Диспетчерская | Три раза в год с каждой сменой |  |
| ОДС ПО сетевой компании | Сетевая | Один раз в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
|  | Диспетчерская | Три раза в год с каждой сменой |  |
| ЦУС сетевой компании | Общесетевая | Один раз в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
|  | Диспетчерская | Три раза в год с каждой сменой |  |
| САЦ | Условно-ситуационная | Три-четыре раза в год с каждой сменой | Четыре раза в год (1 раз в три месяца) с каждой сменой |
|  | Аварийно-вос-становительная | Один раз в год (с одной сменой) |  |

- Приложение 3

- к Стандарту

- Формы годовых и месячных графиков проведения контрольных тренировок с примерами их заполнения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТУ -

начальник ЦУС 	Тамбовэнерго

_________________

«___» __________________ 201_ г.

ГОДОВОЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК

оперативному персоналу ЦУС «Тамбовэнерго» на 201_ год

| Вид тренировки | Распределение участников тренировки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Противоаварийная | Жуков К.И. (Д) | Петров П.П., (Д) | Иванов И.И. (Д) | Жуков К.И. (Д) Попов Н.Н. (ОС) | Петров П.П. (Д) Сидоров А.А.(Д) | Козлов А.Б. (Д) Иванов И.И., (Д) | Попов Н.Н. (Д) | Сидоров А.А.* (ОС) | Козлов А.Б.* (ОС) | Жуков К.И. (Д) Попов Н.Н. | Сидоров А.А.(Д) Петров П.П. (Д) | Козлов А.Б.(Д) Иванов И.И. (Д) |
| Противоаварийная, совмещенная с противопожарной | Попов Н.Н. (Д) | Сидоров А.А. (Д) | Козлов А.Б. (Д) |  |  |  | Жуков К.И. (ОС) | Петров П.П.* (ОС) | Иванов И.И.* (ОС) |  |  |  |
| Противопожарная | Жуков К.И. | Петров П.П. | Иванов И.И. |  |  |  | Попов Н.Н | Сидоров А.А. | Козлов А.Б. | . |  |  |

* Общесистемная, совмещенная со специализированной

Д - диспетчерская

ОС - общесистемная

Начальник ДС ЦУС Тамбовэнерго   	     _________________________																		подпись

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Северного ПО Липецкэнерго

_________________

«___» __________________ 201_ г.

ГРАФИК

проведения контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок в ЦУС на 20…  год

| № п/п | Ф.И.О. диспетчера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов А.А. |  |  | п Да |  |  | с/с Да |  |  | п Да |  |  | Са |
| 2 | Петров С.С. |  |  | Са |  |  | п Да |  |  | с/с Да |  |  | п Да |
| 3 | Сергеев Ф.А. | п Да |  |  | Са |  |  | п Да |  |  | с/с Да |  |  |
| 4 | Кузнецов Р.Н. |  |  | с/с Да |  |  | п Да |  |  | Са |  |  | п Да |
| 5 | Калюжный Е.С. |  |  | п Да |  |  | Са |  |  | п Да |  |  | с/с Да |

- Условные обозначения тренировок:

Да - диспетчерская противоаварийная;

п

Да - диспетчерская противоаварийная совмещенная с противопожарной;

с/с

Да - специализированная совмещенная с сетевой противоаварийной;

Са -  сетевая противоаварийная.

Начальник ОДС Северного ПО Липецкэнерго	     _________________________																		подпись

график ПРОВЕДЕНИЯ  КОНТРОЛЬНЫХ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК

оперативному персоналу ЦУС РСК «Тамбовэнерго»  на ноябрь 201_ года

| Вид тренировки | Дата проведения тренировки | Участники тренировки | Руководитель тренировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Общесетевая | 18.11.201_ | Сидоров А.А. - диспетчер ЦУС | Начальник ДС ЦУС Кротов А.Г. |
|  |  | Дежурный электромонтер ПС 110 кВ Южная | Начальник ПС 220 кВ Южная Капалин В.И. |
|  |  | Дежурный электромонтер ПС 110 кВ Западная | Начальник ПС 220 кВ Западная Самохвалов И.П. |
|  |  | Диспетчер ОДС Южных сетей | Начальник ОДС Южных сетей Серебряков В.Ф. |
|  |  | Диспетчер ОДС Центральных сетей | Начальник ОДС Центральных сетей Любушкин И.Г. |
| Диспетчерская | 23.11.201_ | Петров П.П. - диспетчер ЦУС | Начальник ООР ДС ЦУС Беликов В.А |
| Противопожарная | 29.11.201_ | Козлов А.Б. - диспетчер ЦУС | Начальник ООР ДС ЦУС Беликов В.А |

Начальник ДС ЦУС Тамбовэнерго   ___________     _________________________

подпись

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Центрального ПМЭС

________________ И.М. Воробьев

«___» __________________ 201_ г.

ГОДОВОЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК

оперативному персоналу ПС 220 кВ ЗАПАДНАЯ на 201_ год

| Вид | Руководитель | Распределение участников тренировки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тренировки | тренировки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Противоаварийная | Начальник ПС 220 кВ Западная Исаев А.Г. | Щукин П.В. | Зайцев А.А. Камов М.Ю. | Фомин А.Н. | Сомов Н.М. | Камов М.Ю. | Фомин А.Н. | Щукин П.В. Сомов Н.М. | Зайцев А.А. |  | Сомов Н.М. Щукин П.В. | Камов М.Ю. Зайцев А.А. | Фомин А.Н. |
| Противопожарная, совмещенная с противоаварийной | Начальник ПС 220 кВ Западная Исаев А.Г. | Сомов Н.М. |  |  | Щукин П.В. | Зайцев А.А. |  |  | Камов М.Ю. | Фомин А.Н. |  |  |  |
| Противопожарная | Инженер СНИОТ Савченко И.А. |  | Камов М.Ю. | Фомин А.Н. |  |  |  | Сомов Н.М. |  |  | Щукин П.В. | Зайцев А.А. |  |

Начальник ПС 220 кВ   Западная        Исаев А.Г.  _________________________

подпись

график ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК

оперативному  персоналу ПС 220 кВ ЗАПАДНАЯ на ноябрь 201_ года

|  | Вид тренировки |  | Дата проведения тренировки |  | Участники тренировки |  | Руководитель тренировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Противоаварийная |  | 18.11.201_ |  | Камов М.Ю. - дежурный электромонтер ПС 220 кВ Западная |  | Начальник ПС 220 кВ Западная Исаев А.Г. |  |  |
| Противоаварийная, совмещенная с противопожарной |  | 21.11.201_ |  | Зайцев А.А. - дежурный электромонтер ПС 220 кВ Западная |  | Начальник ПС 220 кВ Западная Исаев А.Г. |  |  |
| Противопожарная |  | 10.11.201_ |  | Зайцев А.А. - дежурный электромонтер ПС 220 кВ Западная |  | Начальник ПС 220 кВ Западная Исаев А.Г. |  |  |

Начальник ПС 220 кВ   Западная        Исаев А.Г.  _________________________

подпись

Приложение 4

к Стандарту

Перечень рекомендуемых тем тренировок

(пример)

1.	Срабатывание КИВ шунтирующего реактора, AT на сигнал, а затем на отключение.

2.	Отключение AT защитами от внутренних повреждений с выбросом масла и пуском автоматической системы пожаротушения.

3.	К. з. на ошиновке между выключателем и выносным ТТ присоединения 110-750 кВ.

4.	К. з. на ВЛ 35-500 кВ. При срабатывании АПВ происходит разрушение ее выключателя с обесточением СШ.

5.	К. з. на СШ 110-750 кВ и отказ в отключении включенного ШСВ, СВ.

6.	К. з. на СШ 110-750 кВ и отказ в отключении любого выключателя присоединения, зафиксированного на эту СШ.

7.	К. з. на AT 220-750 кВ или трансформаторе 35-220 кВ с отказом в отключении любого из его выключателей.

8.	К. з. на ЛЭП 6-750 кВ с отказом в отключении ее выключателя.

8.	Излом колонки ШР 110-330 кВ при переводе присоединений с одной СШ на другую (часть развилок ШР замкнута) с обесточением данного РУ.

9.	Зависание контактной системы ВВ при его отключении, обнаруженное по дыму, выходящему из выхлопных патрубков, потрескиванию и другим признакам.

10.	Утечка воздуха из воздушной магистрали с понижением давления в ней ниже допустимого.

11.	Пожар в кабельном полуэтаже ГЩУ.

12.	Повреждение фарфоровой изоляции включенного ВВ 110-750 кВ, обнаруженное при осмотре.

13.	К. з. на одной из секций щита собственных нужд 0,4 кВ. При автоматическом включении на к. з. секционного автомата 0,4 кВ происходит его повреждение с обесточением обеих секций щита собственных нужд 0,4 кВ.

14.	Обесточение секции шин КРУ 6-10 кВ при каскадном возникновении к. з. на отходящих от нее фидерах.

15.	Отключение AT или СШ в результате ложной работы защиты, с перегрузкой оставшегося в работе AT более 30%.

16.	Повреждение ТСН при находящемся в ремонте другом ТСН.

Примечание:

В целях обеспечения наполненности тренировки необходимым количеством решаемых ее участниками задач следует по усмотрению руководителя тренировки расширять приведенные в Перечне темы дополнительными обстоятельствами. К ним относятся:

-	пожар автоматически отключившегося маслонаполненного оборудования (при этом противоаварийная тренировка переходит в категорию противоаварийной, совмещенной с противопожарной);

-	неисправность блокировки;

-	уход масла (воздуха, элегаза) из выключателя 6-750 кВ;

-	замыкание на «землю» в сети постоянного тока. В процессе отыскания повреждения происходит ложное отключение выключателя одного из присоединений;

-	на обесточившуюся СШ скоммутирована ВЛ 110-220 кВ с вывешенным на ее ключе управления плакатом «Транзит разомкнут», АПВ шин отсутствует или отказало;

-	неполнофазное включение (отключение) выключателя;

-	резкое понижение температуры наружного воздуха в период ОЗП;

-	гололедообразование на оборудовании ПС и ВЛ;

-	отказ АВР по стороне низшего или среднего напряжения при автоматическом отключении AT (трансформатора);

-	при включении (от АПВ, АВР) выключателя с электромагнитным приводом произошло ложное отключение аккумуляторной батареи;

-	ремонтная схема на ПС;

-	ПС работает по временной нормальной схеме электрических соединений в связи с проводимой реконструкцией;

-	разгерметизация элегазового отсека в КРУЭ;

-	отказ АРМа (терминала, шкафа дистанционного управления в РУ) на ПС нового поколения;

-	нагрев контактов ШР присоединения 110-750 кВ;

-	излишняя работа защит на внешнее к. з.;

-	излом колонки отключаемого (включаемого) разъединителя, находящегося под напряжением, во время производства переключений;

-	разделение энергосистемы на несинхронные части с необходимостью использования имеющейся на ПС колонки синхронизации;

-	работа устройств противоаварийной автоматики;

-	отсутствие освещения и падение давления в противопожарном водопроводе из-за технологического нарушения на собственных нуждах подстанции;

-	технологическое нарушение на участке наружного противопожарного водопровода или водозаборных устройствах;

-	сильное задымление в производственных помещениях;

-	отказ автоматического запуска установки пожаротушения при возникновении пожара.

- Приложение 5

- к Стандарту

- Примеры тематик контрольных тренировок

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Восточного ПМЭС _______________ И.М. Воробьев «___» _________________ 201_ г |
| --- | --- | --- |

Тематика
контрольных тренировок оперативного персонала ПС 220 кВ Западная на 20... год

1 квартал

- Излом колонки ШР 1СШ ВЛ 220 кВ Западная - Восточная в сторону 1СШ 220 кВ при плановом переводе присоединений с 1СШ 220 кВ на 2СШ 220 кВ при замкнутых развилках ШР 1СШ 220 кВ и 2СШ 220 кВ ВЛ Западная - Южная, ВЛ Западная - Центральная, АТ-1, с обесточением ОРУ 220 кВ.

- К. з. на ВЛ 220 кВ Западная - Восточная. После автоматического отключения данной ВЛ при срабатывании АПВ происходит разрушение ВМ ВЛ 220 кВ Западная - Восточная с выбросом и возгоранием масла и обесточением 1СШ 220 кВ. При возгорании масла повредились кабели 0,1 кВ, отходящие от ТН 1СШ 220 кВ.

2 квартал

- К. з. на ошиновке между ВВ 110 кВ АТ-1 и выносным ТТ в цепи ВВ 110 кВ АТ-1. Автоматически отключились 1СШ 110 кВ и АТ-1 со всех сторон. Из-за отказа АВР обесточилась 1 секция 10 кВ с отходящими фидерами.

- К. з. в AT-2 и его автоматическое отключение от ДЗТ с выбросом и возгоранием масла и с отказом в отключении его ВВ 110 кВ.

3 квартал

- К. з. на 2СШ 110 кВ (из-за падения шлейфа от ШР 2СШ ВЛ 110 кВ Западная - Ванино в сторону 2СШ 110 кВ) с отказом в отключении включенного ШСВВ 110 кВ и обесточением ОРУ 110 кВ. Утечка воздуха из воздушной магистрали при падении на нее отгоревшего шлейфа, с понижением давления в магистрали ниже допустимого.

- К. з. на 2 секции щита собственных нужд 0,4 кВ. При автоматическом включении на к. з. секционного автомата 0,4 кВ происходит его повреждение с обесточением обеих секций щита собственных нужд 0,4 кВ и одновременным отключением ТСН-2 с его возгоранием.

4 квартал

- Замыкание на «землю» в сети постоянного тока. В процессе отыскания повреждения происходит ложное отключение ВВ 110 кВ AT-2 с перегрузкой оставшегося в работе AT-1 на 40% и с зависанием контактной системы ВВ 110кВ АТ-2.

- К. з. в ТН 1СШ 110 кВ с выбросом и возгоранием масла и отказом в отключении ВВ 110 кВ АТ-1. Автоматически отключились 1СШ 110 кВ и АТ-1.

Примечание: Тренировки проводятся в сроки, указанные в месячных графиках проведения тренировок с оперативным персоналом ПС.

Начальник ПС 220 кВ Западная							 Исаев А.Г.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Саратовэнерго _______________ И.М. Соловьев «___» _________________ 20… г |
| --- | --- | --- |

Тематика
контрольных тренировок оперативного персонала ЦУС на 20... год

1 квартал

1. Работа УРОВ при аварийном отключении ВЛ.

2. Управление работой электрических сетей филиала, в условиях резкого повышения уровня паводковых вод.

3. Разделение сетей на изолированные районы (выделение энергорайона).

2 квартал

1. Ликвидация технологических нарушений на ЛЭП/оборудовании, находящихся в технологическом управлении ЦУС. Ведение оперативных переговоров.

2. Управление работой электрических сетей филиала, в период аномально высоких температур окружающего воздуха.

3. Перегрузка ЛЭП, трансформаторов и автотрансформаторов. Работа АОПО.

3 квартал

1. Ликвидация технологических нарушений, связанных с возникновением гололедо-изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110кВ.

2. Управление работой электрических сетей филиала, в условиях низких температур окружающего воздуха.

3. Ввод графиков ГАО с заменой на ГВО.

4 квартал

1. Производство переключений по выводу в ремонт/вводу в работу ЛЭП/оборудования, находящегося в технологическом управлении ЦУС. Ведение оперативных переговоров

2. Ликвидация аварийных нарушений в условиях вынужденного изменения в схемах, вызванное производством ремонтных работ.

Начальник ЦУС Саратовэнерго							 Соколов А.Б.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МРСК Центра и Приволжья

_______________ В.И. Куклев

«___» _________________ 201… г

Тематика
контрольных тренировок дежурного персонала ОСЦ на 20... год

1 квартал

1. Действия дежурного персонала ОСЦ при обнаружении очага возгорании в помещении ОСЦ.

2. Действия дежурного персонала ОСЦ при вводе РВР (режима высоких рисков) в филиале ДЗО.

2 квартал

1. Действия дежурного персонала ОСЦ при поступлении специального сигнала.

2. Действия дежурного персонала ОСЦ при вводе ОРР (особого режима работы) в филиале ДЗО.

3 квартал

1. Действия дежурного персонала ОСЦ при получении информации о фактах или угрозе терроризма.

2. Действия дежурного персонала ОСЦ при вводе РПГ (режима повышенной готовности), ОРР в двух и более филиалах ДЗО.

4 квартал

1 Действия дежурного персонала ОСЦ при массовом обесточении потребителей в результате «ледяного дождя».

2. Действия дежурного персонала ОСЦ при получении сигнала проверки связи.

Начальник ОСЦ МРСК Центра и Приволжья			 Коршунов Д.С.

- Приложение 6

- к Стандарту

- Типы рекомендуемых плакатов и их применение

П.3.1 Плакаты для вывешивания на ключи управления выключателей

| ПЛАКАТ № 1 |  |  |  |  | ПЛАКАТ № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицевая сторона |  | Обратная сторона |  | Лицевая сторона |  | Обратная сторона |
|  | МИГАЕТ |  | ОТКЛЮЧЕНО |  | МИГАЕТ |  | ВКЛЮЧЕНО |

Плакаты № 1 и 2 служат для имитации положений выключателей. Для имитации отключенного положения автоматически отключившегося выключателя вывешивается плакат № 1 с надписью "Мигает", а для показа автоматически включившегося выключателя вывешивается плакат № 2 с той же надписью.

Квитирование ключа управления (приведение в соответствие положения ключа управления и выключателя) следует производить путем переворачивания плакатов. При этом на ключе управления отключившегося выключателя будет висеть плакат с надписью "Отключено", а на ключе включившегося выключателя - с надписью "Включено".

Если по ходу тренировки ее участнику нужно включить выключатель, на ключе управления которого висит плакат с надписью "Отключено", он говорит: "Включаю выключатель", - и снимает с ключа управления плакат. При отключении этого выключателя от действия защиты посредник должен снова вывесить плакат № 1 с надписью "Мигает", а также плакат "Сирена" (см. ниже).

Если выключатель не включается ключом управления, то вывешивается плакат № 1 с надписью "Мигает".

Аналогичные действия с плакатами производятся при отключении выключателя.

П.3.2 Плакат для вывешивания на вольтметры

Напряжения нет

Вывешивается для показа исчезновения напряжения на токоведущих частях.

П.3.3 Бирки для вывешивания на устройства сигнализации (допускается использование стикеров).

|  | или |
| --- | --- |

Вывешивается для показа работы защиты.

П.3.4 Бирка для вывешивания на табло сигнализации

Узкая цветная полоса прикрепляется к окошку табло (с краю). Допускается использование стикеров.

П.3.5 Плакат для обозначения звукового сигнала

Сирена

- Приложение 7

- к Стандарту

- Примеры составления программ проведения тренировок

Утверждаю

Главный  инженер											Восточного ПМЭС

________

«___» _________ 20… г.

ПРОГРАММА

проведения контрольной тренировки

1. Вид тренировки: противоаварийная общесетевая.

2. Тема тренировки: обрыв грозотроса на участке совместной подвески ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево и ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита в пролете их пересечения с ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, с повреждением указанных ВЛ.

3. Дата, время и место проведения тренировки: 12.02.20… 9:00, диспетчерский пункт ЦУС Восточного ПМЭС, ПС 220 кВ Дроздово, Огуднево и Орбита.

4. Метод проведения тренировки: по схемам на ДП ЦУС Восточного ПМЭС, с условными действиями персонала на ПС.

5. Руководитель тренировки: начальник ЦУС Восточного ПМЭС  Третьяков В.В.

6. Тренируемый персонал и посредники:

| Рабочее место | Должность тренируемого, Ф.И.О. | Должность посредника, Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| ДП ЦУС Восточного ПМЭС | диспетчер ЦУС Восточного ПМЭС Иванов П.П. | начальник отдела ЦУС Восточного ПМЭС Петров В.В. |
| ПС 220 кВ Дроздово | дежурный электромонтер ПС 220 кВ Дроздово Коняев К.Н. | начальник ПС 220 кВ Дроздово Зайков И.М. |
| ПС 220 кВ Орбита | дежурный электромонтер ПС 220 кВ Орбита Губанов А.С. | начальник ПС 220 кВ Орбита Сидоров А.М. |
| ПС 220 кВ Огуднево | дежурный электромонтер ПС 220 кВ Огуднево Черкасов Е.В. | начальник ПС 220 кВ Огуднево Волков С.А. |

Роль персонала линейного участка Восточного ПМЭС выполняет посредник Лянзберг В.Л.

7. Цель тренировки: контроль способности оперативного персонала предупреждать развитие, обеспечивать ликвидацию технологического нарушения. Контроль взаимодействия оперативного и ремонтного персонала.

8. Способ передачи вводных, условных сигналов и сообщений по ходу тренировки: через посредников.

9. Порядок пользования связью участниками тренировки: используется технологическая телефонная связь. Для связи с тренирующимся диспетчером ЦУС Восточного ПМЭС выделены телефонные номера 21-21, 32-32 АТС ПМЭС. Телефоны с указанными номерами на время тренировки должны быть подключены к звукозаписывающей аппаратуре.

10.  Перечень необходимых тренировочных плакатов и бирок: «Сирена», «Отключено», «Мигает», «Горит табло», «Выпавший блинкер», «Напряжения нет».

11. Условное время возникновения аварии: 9:30 12.02.2014.

12. Схема и режим работы сетевых объектов до возникновения аварии:

- ПС 220 кВ Дроздово - схема нормальная;

- ПС 220 кВ Орбита и ПС 220 кВ Огуднево - выведена в ремонт ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево;

- ПС 220 кВ Гребнево - на ключе управления ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево вывешен плакат «Транзит разомкнут»;

- ПС 220 кВ Огуднево - сеть 10 кВ, отходящая от 1 секции 10 кВ, с 9:00 12.02.2010 работает с замыканием фазы «А» на землю (с «землей»). Устройство отыскания поврежденного присоединения указывает на наличие повреждения на фидере 1;

- на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево допущена бригада Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС с аварийной готовностью 30 минут.

Схема участка электрической сети представлена в приложении к настоящей Программе.

13. Причина возникновения аварии, ее развитие и последствия:

При сильном ветре произошел обрыв грозозащитного троса на участке совместной подвески ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево и ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита в пролете их пересечения с ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная с повреждением указанных ВЛ. При этом:

- на ПС 220 кВ Дроздово произошло повреждение ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, обесточилась 1 СШ 220 кВ, от ДЗТ неселективно отключился АТ-1, возникла перегрузка АТ-2;

- на ПС 220 кВ Орбита отказал в отключении ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита, обесточилась 1 СШ 220 кВ. В КРУ 10 кВ отказал АВР 3-4 секции 10 кВ, возникла перегрузка Т-2;

- на ПС 220 кВ Огуднево исчезло напряжение 220 и 10 кВ;

- на ПС 220 кВ Гребнево и ПС 220 кВ Восточная ВЛ 220 кВ отключились без замечаний.

14. Описание оптимальной последовательности действий участников тренировки по ликвидации технологического нарушения.

14.1. Дежурный электромонтер ПС 220 кВ Дроздово.

Снимает действие звуковой сигнализации.

Убеждается в отсутствии пожара (возгорания) на АТ-1.

Коротко сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о факте технологического нарушения: об автоматическом отключении ВВ ВЛ 220 кВ Л1, Л3, ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, ВВ 220, 110 и 10 кВ АТ-1, ШСВВ 220 кВ; об обесточении 1 СШ 220 кВ; о перегрузке АТ-2 на 30%. Просит диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС  принять меры для разгрузки АТ-2.

Квитирует ключи управления выключателей. Осматривает, отмечает и квитирует выпавшие блинкера устройств РЗА.

Сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС об отключении 1 СШ 220 кВ от ДЗШ с неуспешным АПВ шин, об отключении АТ-1 от ДЗТ с пуском и срабатыванием пожаротушения, о срабатывании на отключение ДФЗ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная. По согласованию с диспетчером ЦУС Восточного ПМЭС направляется на осмотр отключившегося оборудования в соответствии с зонами действия ДЗШ 220 кВ, ДЗТ АТ-1 и ДФЗ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная.

Обнаруживает повреждение на ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная (следы к.з., разрушение отдельных элементов конструкции). На остальном оборудовании внешние признаки повреждения отсутствуют.

Сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о результатах осмотра оборудования, просит принять меры по исключению подачи напряжения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная с ее противоположной стороны.

Снимает оперативный ток с ВВ присоединений 1 СШ 220 кВ, на их ключах управления вывешивает плакат «Не включать! Работают люди», получает подтверждение диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС о выполнении аналогичных действий на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная с ее противоположной стороны.

С разрешения диспетчера в ОРУ 220 кВ отключает (с деблокировкой) ЛР и ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная.

Возвратившись на ГЩУ, фиксирует снижение нагрузки на АТ-2 до номинальной. Докладывает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о выделении поврежденного ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная из схемы. С разрешения диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС подает оперативный ток и включает ВВ ВЛ 220 кВ Л1 (опробует 1 СШ 220 кВ напряжением), ВВ ВЛ 220 кВ Л3 и ШСВВ 220 кВ.

По команде диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС заземляет ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, на привод ее ЛР вывешивает плакат «Не включать! Работают люди».

Оформляет заявки:

- на ремонт выключателя ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная;

- на выявление и устранение причин автоматического отключения  АТ-1.

Подготавливает обычный бланк переключений для вывода в ремонт АТ-1.

Дальнейшие действия дежурного электромонтера ПС 220 кВ Дроздово (вывод в ремонт АТ-1, ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная) в объем тренировки не входят.

14.2. Дежурный электромонтер ПС 220 кВ Орбита.

Снимает действие звуковой сигнализации.

Коротко сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о факте технологического нарушения: об автоматическом отключении ВМ ВЛ 220 кВ Л7, ШСВМ 220 кВ, ВМ 1 секции 10 кВ Т-1, включении СВМ 1-2 секции 10 кВ; об обесточении 1 СШ 220 кВ и 3 секции 10 кВ; о перегрузке Т-2 на 10%.

Квитирует ключи управления выключателей. Осматривает, отмечает и квитирует выпавшие блинкера устройств РЗА.

По сигнализации положения выключателей и выпавшим блинкерам устройств РЗА делает вывод об обесточении 1 СШ 220 кВ от УРОВ при к.з. на ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита и отказе в отключении ее ВМ, а также об отказе АВР 3-4 секции 10 кВ.

Действует самостоятельно:

- отключает АВР 3-4 секции 10 кВ, отключает ВМ 3 секции 10 кВ Т-1 и включает СВМ 3-4 секции 10 кВ, чем подает напряжение потребителям 3 секции 10 кВ. Контролирует нагрузку Т-2 - Т-2 перегружается на 35%;

- пытается отключить ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита ключом управления - неуспешно.

Докладывает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о сработавших устройствах РЗА, выполненных самостоятельно действиях и перегрузке Т-2.

По согласованию с диспетчером ЦУС Восточного ПМЭС при снятом с ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита оперативном токе, с деблокированием, отключает ЛР и ШР ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита.

Докладывает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС об отключении разъединителями ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита. С его разрешения включает ВМ ВЛ 220 кВ Л3 (опробует 1 СШ 220 кВ напряжением) и ШСВМ 220 кВ, включает ВМ 1 секции 10 кВ Т-1 и отключает СВМ 1-2 секции 10 кВ, включает ВМ 3 секции 10 кВ Т-1 и отключает СВМ 3-4 секции 10 кВ, включает АВР 1-2 секции 10 кВ. О выполненных действиях сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС.

По командам диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС вводит в работу ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево и выводит в ремонт ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита.

Оформляет заявки на ремонт ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита и АВР 3-4 секции 10 кВ.

Подготавливает обычный бланк переключений на вывод в ремонт ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита.

Дальнейшие действия дежурного электромонтера ПС 220 кВ Орбита (вывод в ремонт ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита, включение после ремонта ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита) в объем тренировки не входят.

14.3. Дежурный электромонтер ПС 220 кВ Огуднево.

Об исчезновении напряжения на ПС сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС.

Получает сообщение диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС об автоматическом отключении с неуспешным АПВ и о неуспешной попытке ручного повторного включения ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево с ПС 220 кВ Гребнево.

По командам диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС отключает ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево, снимает заземления и включает в работу ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, чем подает напряжение на ПС и отходящие от нее фидера 10 кВ. Одновременно с подачей напряжения вновь появляется «земля» на 1 секции 10 кВ и через 1 минуту происходит автоматическое отключение ВМ 1 секции 10 кВ Т-1. Сообщает о произошедшем диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС.

Осматривает КРУ 10 кВ. Устанавливает, что признаки к.з. в КРУ отсутствуют, ВМ 1 секции 10 кВ Т-1 отключился от МТЗ, кроме того, отключился ВМ фидера 1 от МТЗ. Предполагает наличие на 1 секции еще одного повредившегося фидера, к.з. на котором не успело ликвидироваться собственными ВМ и МТЗ.

Сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС и с его разрешения отключает ВМ всех фидеров 1 секции 10 кВ, включает ВМ 1 секции 10 кВ Т-1 (подает напряжение на шины), поочередно включает ВМ всех фидеров, кроме фидера 1. При этом успешно включились все фидера, кроме фидера 2 отключившегося от МТЗ, (повредился одновременно с фидером 1).

Докладывает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о выполненных действиях. По командам диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС выводит в ремонт ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево.

14.4. Диспетчер ЦУС Восточного ПМЭС.

По показаниям телесигнализации, сообщениям оперативного персонала ПС оценивает аварийную обстановку.

Сообщает о технологическом нарушении согласно регламенту.

Руководствуясь «Карточкой оперативных действий диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС при отключении ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная», «Карточкой оперативных действий диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС при отключении ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево» и «Карточкой оперативных действий диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС при отключении ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита» взаимодействует с диспетчерами РДУ, ЦУС РСК, руководит действиями подчиненного оперативного персонала ПС, в том числе:

- отдает команду оперативному персоналу ПС 220 кВ Гребнево о немедленном ручном повторном включении (РПВ) ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево, с предварительным выводом ее АПВ. При РПВ линия вновь отключается от защиты;

- требует от руководителя (производителя) работ бригады Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС подготовить ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево к включению в срок аварийной готовности;

- инициирует немедленное выполнение обхода отключившихся ВЛ 220 кВ;

- принимает меры по снижению перегрузки АТ-2 ПС 220 кВ Дроздово перераспределением нагрузки по сети 110 кВ (через диспетчеров РДУ, ЦУС РСК);

- дает указание оперативному персоналу ПС 220 кВ Восточная о снятии оперативного тока с ВМ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная для выделения из схемы поврежденного ВВ этой ВЛ на ПС 220 кВ Дроздово;

- выдает разрешение оперативному персоналу ПС 220 кВ Дроздово на отключение (при необходимости - с нарушением блокировки) ЛР и ШР ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная;

- по показаниям ФИП, ИМФ определяет место повреждения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита и сообщает зоны обхода и расчетное место повреждения на ВЛ бригадам Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС;

- после получения подтверждения о возможности включения в работу ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, руководит вводом ее в работу. Перед подачей напряжения на ПС 220 кВ Огуднево предварительно отключает на этой ПС ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево;

- контролирует подачу и оформление (в нерабочее время получает и оформляет) аварийных заявок на устранение повреждений на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево и Гребнево - Орбита, руководит выводом их в ремонт, выдает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригадам Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС для устранения повреждений на указанных ВЛ;

- руководит действиями оперативного персонала ПС 220 кВ Дроздово, Орбита и Огуднево по созданию послеаварийных схем ПС (согласно изложенному в п.11.1-11.3).

14.5 Персонал Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС (посредник Лянзберг В.Л.).

Начальник (мастер) участка, после получения информации об отключениях ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита и требования диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС организовать бригады для обхода отключившихся ВЛ, организует сбор бригад для обхода отключившихся ВЛ.

Производитель работ на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, после получения команды диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС свернуть все работы и подготовить ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево к включению в срок аварийной готовности, подготавливает ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево к включению в срок аварийной готовности.

Бригады, после получения от диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС зоны обхода и расчетного места повреждения, приступают к обходу ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита. Начальником (мастером) линейного участка, после проведения анализа полученных расчетных мест повреждения, должно быть принято решение о количестве бригад, отправляемых для обхода отключившихся ВЛ, так как местные условия (вероятное повреждение всех трех ВЛ в месте их пересечения) и отсутствие необходимого количества персонала могут не позволить организовать одновременный осмотр всех отключившихся ВЛ.

После полного окончания работ на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, удаления людей и техники, снятия установленных бригадой переносных заземлений производитель работ сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о возможности включения ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево в работу.

После обнаружения бригадами повреждения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита, информация сообщается руководству и диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС.

Начальник (мастер) линейного участка подает в ЦУС Восточного ПМЭС аварийные заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита для устранения повреждений и организует доставку к месту повреждения ВЛ необходимых материалов и техники, если требуется организует доставку дополнительных бригад.

После получения разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе от диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС персоналом линейного участка осуществляется допуск на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита для устранения повреждений.

15.  Вводные участникам тренировки.

| Время передачи вводной | Рабочее место | Содержание вводной |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Дроздово |  |  |
| 9:30 | ГЩУ | Мигают зеленые лампы ключей управления ВЛ 220 кВ Л1, ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, ВЛ 220 кВ Л3, ВВ 220, 110, 10 кВ АТ-1, ШСВВ 220 кВ. Светятся табло: «ИМФ» «Работа ДЗШ 220 кВ» «Пуск ДФЗ» «Регистратор №1» «ДЗТ АТ-1» Релейный зал, выпали блинкера: п.15 КН3 «ДЗТ АТ-1» п.21 КН4 «Работа отсечного клапана» п.22 КН3 «Пуск пожаротушения от ДЗТ АТ-1» п.54 1РУ «Пуск ДФЗ» 2РУ «Работа ДФЗ» п.33 1РУ «Срабатывание ИМФ» п.51 1РУ «Работа регистратора №1» п.23 1РУ «1 СШ 220 кВ от ДЗШ» 2РУ «Срабатывание чувствительного органа ДЗШ» |
| Дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Орбита |  |  |
| (составляется аналогично вводной дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Дроздово) |  |  |
| Дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Огуднево |  |  |
| (составляется аналогично вводной дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Дроздово) |  |  |
| Диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 9:30 | Диспетчерский пункт | Показания ОИК: 1. ПС 220 кВ Дроздово: - отключились выключатели Л1, Дроздово - Восточная, Л3, АТ-1 220 кВ, АТ-1 110 кВ, АТ-1 10 кВ, ШСВВ 220 кВ; - перегружается АТ-3. 2. ПС 220 кВ Орбита: - отключились выключатели Л7, ШСВМ 220 кВ, Т-1 1 секции 10 кВ; - включился СВМ 1-2 секции 10 кВ; - перегружается Т-2. 3. ПС 220 кВ Гребнево: - отключились выключатели Гребнево - Орбита, Гребнево - Огуднево. 4. ПС 220 кВ Восточная: - отключился выключатель Дроздово - Восточная; - исчезло напряжение 220 кВ, 10 кВ. |
| Диспетчеру ГЦУС МЭС Центра |  |  |
| (составляется аналогично вводной диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС) |  |  |

16. Карты деятельности участников тренировки.

16.1. Карта деятельности дежурного электромонтера ПС 220 кВ Дроздово.

| № п/п | Эталонная деятельность | Замечания контролирующих лиц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зафиксировать время возникновения технологического нарушения |  |
| 2. | Убедиться в пределах видимости с ГЩУ в отсутствии пожара в зоне ПС, где произошло отключение |  |
| 3. | Сообщить диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о факте технологического нарушения: |  |
| 3.1. | об автоматическом отключении ВВ 220 кВ Л1, Л3, ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово-Восточная, ВВ 220, 110 и 10 кВ АТ-1, ШСВВ 220 кВ |  |
| 3.2. | об обесточении 1 СШ 220 кВ |  |
| 3.3. | о перегрузке АТ-2 на 35% |  |
| 4. | Осмотреть, отметить и квитировать выпавшие блинкера устройств РЗА |  |
| 5. | По положению выключателей, выпавшим блинкерам и показаниям приборов оценить ситуацию |  |
| 6. | Сообщить диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС об отключении 1 СШ 220 кВ от ДЗШ с неуспешным АПВ шин, о срабатывании ДФЗ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, об отключении АТ-1 от ДЗТ с пуском пожаротушения и с его разрешения направиться на осмотр оборудования |  |
| 7. | Выполнить осмотр оборудования: |  |
| 7.1. | 1 СШ 220 кВ в пределах зоны, ограниченной ТТ ДЗШ |  |
| 7.2. | оборудование ячейки и ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная в пределах ПС |  |
| 7.3. | АТ-1 в пределах зоны, ограниченной ТТ ДЗТ |  |
| 8. | Возвратиться на ГЩУ и сообщить диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о результатах осмотра: обнаружено повреждение (следы к.з., разрушение отдельных элементов конструкции) ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная |  |
| 9. | Требовать от диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС принять меры по исключению подачи напряжения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная с противоположной стороны. Снять оперативный ток с отключившихся ВВ присоединений 1 СШ 220 кВ, на их ключи управления вывесить плакат «Не включать! Работают люди» |  |
| 10. | Получив разрешение диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС на выделение поврежденного ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная (при необходимости - с деблокированием ЛР и ШР): |  |
| 10.1. | проверить на месте установки отключенное положение ВВ всех присоединений 1 СШ 220 кВ (кроме поврежденного ВВ) |  |
| 10.2. | с нарушением блокировки отключить ЛР и ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная |  |
| 11. | Доложить диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС о выполненных действиях, и предложить ввести 1 СШ 220 кВ в работу |  |
| 12. | Подать оперативный ток и с разрешения диспетчера включить ВВ ВЛ 220 кВ Л1 (опробовать 1 СШ 220 кВ напряжением), Л3 и ШСВВ 220 кВ |  |
| 13. | По команде диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС включить ЗН на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, на привод ЛР вывесить плакат «Не включать! Работа на линии» |  |
| 14. | Оформить аварийные заявки: |  |
| 14.1. | на ремонт выключателя ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная |  |
| 14.2. | на выявление и устранение причины отключения АТ-1 от ДЗТ |  |
| 15. | Подготовить обычный бланк переключений на вывод в ремонт АТ-1 |  |

16.2. Карта деятельности дежурного электромонтера ПС 220 кВ Орбита.

| № п/п | Эталонная деятельность | Замечания контролирующих |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (составляется аналогично карте деятельности дежурного электромонтера ПС 220 кВ Дроздово) |  |  |

16.3. Карта деятельности дежурного электромонтера ПС 220 кВ Огуднево.

| № п/п | Эталонная деятельность | Замечания контролирующих |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (составляется аналогично карте деятельности дежурного электромонтера ПС 220 кВ Дроздово) |  |  |

16.4. Карта деятельности диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС.

| № п/п | Эталонная деятельность | Замечания контролирующих |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зафиксировать время срабатывания телесигнализации об автоматическом отключении выключателей на ПС 220 кВ Дроздово, Орбита, Гребнево, Восточная |  |
| 2. | Сообщить о факте технологического нарушения диспетчеру РДУ, начальнику отдела оперативной работы ЦУС Восточного ПМЭС |  |
| 3. | Получить информацию о факте технологического нарушения (с последующим сообщением диспетчеру РДУ): |  |
| 3.1. | с ПС 220 кВ Дроздово: - об автоматическом отключении ВВ ВЛ 220 кВ Л1, Л3, ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, ВВ 220, 110 и 10 кВ АТ-1, ШСВВ 220 кВ; - об отсутствии напряжения на 1 СШ 220 кВ; - о перегрузке АТ-2 порядка 30%. |  |
| 3.2. | с ПС 220 кВ Орбита: - об автоматическом отключении ВЛ 220 кВ Л7, ШСВМ 220 кВ, ВМ 1 секции 10 кВ Т-1, автоматическом включении СВМ 1-2 секции 10 кВ; - о перегрузке Т-2 порядка 10%. |  |
| 3.3. | с ПС 220 кВ Огуднево: - об исчезновении напряжения 220 и 10 кВ на ПС. |  |
| 3.4. | с ПС 220 кВ Восточная: - об автоматическом отключении от ДФЗ с неуспешным АПВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная. |  |
| 3.5. | с ПС 220 кВ Гребнево: - об автоматическом отключении от ДФЗ с неуспешным АПВ ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево и Гребнево - Орбита. |  |
| 4. | Отдать команду персоналу ПС 220 кВ Гребнево о выводе АПВ и ручном повторном включении ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево (если дежурный электромонтер не выполнил эти действия самостоятельно) |  |
| 5. | Потребовать от производителя работ бригады Огудневского линейного участка Восточного ПМЭС свернуть работы и подготовить ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево к включению в срок аварийной готовности |  |
| 6. | Сообщить о технологическом нарушении должностным лицам согласно регламенту (или привлечь к этому любое компетентное лицо отдела оперативной работы ЦУС Восточного ПМЭС) |  |
| 7. | Инициировать немедленное выполнение обхода автоматически отключившихся ВЛ 220 кВ |  |
| 8. | Потребовать от диспетчеров РДУ и ЦУС РСК разгрузки АТ-2 ПС 220 кВ Дроздово перераспределением нагрузки по сети 110 кВ |  |
| 9. | Получить информацию с ПС о сработавших устройствах РЗА и выполненных действиях: |  |
| 9.1. | с ПС 220 кВ Дроздово: - об отключении 1 СШ 220 кВ от ДЗШ с неуспешным АПВ шин, об отключении АТ-1 от ДЗТ, о срабатывании на отключение ДФЗ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная. Разрешить персоналу осмотр оборудования. Сообщить диспетчеру РДУ. |  |
| 9.2. | с ПС 220 кВ Орбита: - об отключении 1 СШ 220 кВ от УРОВ при срабатывании ДФЗ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита, о неуспешной попытке отключения ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита ключом управления, об успешном срабатывании АВР 1-2 секции 10 кВ, о ручном (ключом управления) отключении ВМ 3 секции 10 кВ и включении СВМ 3-4 секции 10 кВ и о возникшей при этом перегрузке Т-2 (порядка 35%). Подтвердить отключенное состояние линии на ПС 220 кВ Гребнево и выдать разрешение персоналу на отключение, с деблокированием, ЛР и ШР ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита. Сообщить диспетчеру РДУ. |  |
| 9.3. | с ПС 220 кВ Огуднево: - об отсутствии видимых повреждений на ПС. |  |
| 9.4. | с ПС 220 кВ Гребнево и Восточная: - об отсутствии видимых повреждений на оборудовании автоматически отключившихся ВЛ 220 кВ. |  |
| 10. | Получить информацию о результатах осмотров оборудования с ПС 220 кВ Дроздово и Орбита, руководить созданием на них и на ПС 220 кВ Огуднево послеаварийных схем: |  |
| 10.1. | с ПС 220 кВ Дроздово получить сообщение о выполненном осмотре оборудования в зоне действия ДЗШ 220 кВ, ДЗТ АТ-1 и ДФЗ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, о повреждении ВВ ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная (со следами к.з., и разрушением отдельных элементов конструкции) и об отсутствии других повреждений. Дать команду снять оперативный ток с ВВ данной ВЛ на ПС 220 кВ Восточная и, получив подтверждение об этом, разрешить персоналу ПС 220 кВ Дроздово с проверкой отключенного положения ВВ присоединений 1 СШ 220 кВ (кроме поврежденного) отключить (при необходимости - с нарушением блокировки) ЛР и ШР ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная. После получения подтверждения о выполненных операциях и получения разрешения диспетчера РДУ разрешить ввод в работу 1 СШ 220 кВ включением ВМ ВЛ 220 кВ Л1, Л3 и ШСВВ 220 кВ. Принять сообщение о вводе в работу 1 СШ 220 кВ и сообщить об этом диспетчеру РДУ. |  |
| 10.2. | с ПС 220 кВ Орбита получить сообщение об отсутствии видимых повреждений на оборудовании ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, об успешном отключении ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Орбита воздействием на защелку привода. Получить разрешение диспетчера РДУ и выдать разрешение на ввод в работу 1 СШ 220 кВ включением ВМ ВЛ 220 кВ Л7 и ШСВМ 220 кВ. После получения сообщения о выполнении данных операций выдать разрешение на восстановление нормальной схемы со стороны 10 кВ Т-1 и Т-2. Получить сообщение о выполнении данных операций и об отсутствии перегрузки Т-2. Сообщить диспетчеру РДУ. |  |
| 11. | по показаниям ФИП, ИМФ определить место повреждения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита и сообщить зоны обхода и расчетное место повреждения на ВЛ бригадам огудневского линейного участка Восточного ПМЭС |  |
| 12. | получить подтверждение от допускающего об окончании работ на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево и возможности включения ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево. Получить разрешение на ее включение от диспетчера РДУ. Руководить действиями персонала ПС 220 кВ Орбита и Огуднево по снятию заземлений и вводу линии в работу. После подачи напряжения на линию с ПС 220 кВ Орбита, на ПС 220 кВ Огуднево отключить ВМ ВЛ 220 кВ Гребнево - Огуднево и включить ВМ ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, чем подается напряжение на ПС и отходящие от нее фидера. Сообщить диспетчеру РДУ. Получить сообщение персонала ПС 220 кВ Огуднево о появлении замыкания фазы «А» на землю в сети 1 секции 10 кВ и об отключении ВМ 1 секции 10 кВ Т-1 и ВМ фидера 1 от их МТЗ. Отдать разрешение персоналу ПС 220 кВ Огуднево отключить ВМ фидеров 2, 3, 4, 5, подать напряжение на 1 секцию 10 кВ включением ВМ 10 кВ Т-1, поочередным включением ВМ фидеров 2, 3, 4 и 5 выявить и оставить отключенным поврежденный фидер, а остальные - включить. Получить сообщение о выполнении данных операций (поврежден и оставлен отключенным фидер 2, а фидера 3, 4, 5 - включены) |  |
| 13. | По получении сообщения от обходчиков ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево и Гребнево - Орбита о повреждении в пролете их пересечения проконтролировать подачу и оформление (в нерабочее время принять и оформить) аварийных заявок на их ремонт, руководить выводом указанных ВЛ в ремонт, выдать разрешения на подготовку рабочих мест и допуск бригадам линейщиков для устранения повреждений на ВЛ |  |

17. Карта посредника, имитирующего деятельность персонала линейного участка Восточного ПМЭС .

| № п/п | Деятельность персонала линейного участка Восточного ПМЭС имитируемая посредником. |
| --- | --- |
| 1. | Мастер участка получает информацию от диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС об отключениях ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита и команду на организацию обхода отключившихся ВЛ. |
| 2. | Производитель работ на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, принимает команду диспетчера ЦУС Восточного ПМЭС, о включении в срок аварийной готовности ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево . |
| 4. | Производитель работ сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС об окончании работ на ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево, удалении людей и техники, снятия установленных бригадой переносных заземлений и возможности включения ВЛ 220 кВ Орбита - Огуднево в работу. |
| 5. | Мастер участка сообщает диспетчеру ЦУС Восточного ПМЭС об обнаружени бригадами повреждения на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита |
| 6. | Мастер линейного участка подает в ЦУС Восточного ПМЭС аварийные заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита для устранения. |
| 7. | Производители работ получают разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе от диспетчера ЦУС Восточного на ВЛ 220 кВ Дроздово - Восточная, Гребнево - Огуднево, Гребнево - Орбита для устранения повреждений. |

18. Оценка тренируемого персонала производится на основании количественного и качественного состава ошибочных действий, зафиксированных посредниками в картах деятельности.

Руководитель тренировки

Начальник  
ЦУС Восточного ПМЭС	Ф.И.О.

Приложение к Программе

проведения контрольной тренировки

Схема участка электрической сети к программе проведения общесетевой тренировки

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Самарского РМЭС

Самарского ПМЭС

___________________

«___» __________________ 201__ г.

Программа

проведения контрольной тренировки

- Вид тренировки: подстанционная противоаварийная.

- Тема тренировки: к. з. на ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевскаяи асинхронный режим в энергосистеме.

- Дата, время и место проведения: 12.11.20… г., 08:00, ПС 500 кВ Куйбышевская.

- Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель тренировки: начальник ПС 500 кВ Куйбышевская - Мясников А.С.

- Тренируемый персонал и посредники:

| Рабочее место | Должность тренируемого, Ф.И.О. | Должность посредника, Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| ПС 500 кВ Куйбышевская ГЩУ, ОРУ500 кВ | дежурный инженер ПС 500 кВ Куйбышевская Осипов В.Г. | Жирнов В.Н. - зам. нач. ПС по ОР 500 кВ Куйбышевская |
| ПС 500 кВ Куйбышевская ГЩУ, ОРУ500 кВ | дежурный электромонтер ПС 500 кВ Куйбышевская Жирнов А.В., | Жирнов В.Н. - зам. нач. ПС по ОР 500 кВ Куйбышевская |

- Цель тренировки: контроль способности оперативного персонала предупреждать развитие, обеспечивать ликвидацию технологического нарушения.

- Способ передачи вводных, условных сигналов и сообщений по ходу тренировки:начало тренировки объявляется руководителем тренировки устно, вводные даются посредниками по ходу тренировки.

- Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону, по радиосвязи с приставкой в начале разговора слова «Тренировка».

- Перечень необходимых тренировочных плакатов и бирок:

10.1.Плакат «МИГАЕТ»,  на обороте «ОТКЛЮЧЕНО»;

10.2.Плакат «МИГАЕТ»,  на обороте «МИГАЕТ»;

10.3.Плакат «ОТКЛЮЧЕНО», на обороте «ВКЛЮЧЕНО»;

10.4.Плакат «СВЕТИТСЯ»;

10.5.Плакат «БЛИНКЕР ВЫПАЛ».

- Условное время возникновения технологического нарушения: 08:00 12.11.2013.

- Схема и режим участка сети до возникновения технологического нарушения с указанием отклонений от нормальных схемы и режима:

  - На участке сети в ремонте ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная; в остальном - схема сети, ПС и режим нормальные.

  - Температура окружающего воздуха: - 300С.

- Причина возникновения аварии, ее развитие и последствия:

  - На ПС 500 кВ Куйбышевская при к. з. на ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская (далее - ЖГЭС - КБШ), происходит ее отключение линейными защитами через схему ОАПВ. При срабатывании ОАПВ не переключается (остается включенной вследствие повреждения катушки отключения выключателя) фаза «А» В-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ, вследствие работы УРОВ происходит отключение присоединений 2СШ 500 кВ.

  - По ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская (далее - ЗайГРЭС - КБШ) возникает асинхронный режим, АЛАР отказывает в работе.

- Описание оптимальной последовательности действий участников тренировки по ликвидации технологического нарушения.

ДИП снимает действие звуковой сигнализации, фиксирует время, по мигающим КУ, светящимся табло и показаниям щитовых приборов анализирует последствия технологического нарушения, сообщает результаты первичного осмотра в соответствии с Порядком передачи оперативной информации. СообщаетдиспетчеруОДУ (ДД ОДУ) о признаках асинхронного режима по ВЛ 500 кВ ЗГРЭС-КБШ, наблюдаемых более 1 минуты.

ДИП по команде ДД ОДУ отключает ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ выключателем В-1-500 ЗайГРЭС. Признаки асинхронного режима пропадают. ДД ОДУ сообщает об отделении одной из частей энергосистемы на изолированную работу. ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ остается включенной со стороны Заинской ГРЭС.

ДИП дает команду ДЭМ осмотреть 2 СШ 500 кВ, оборудование присоединений 2 СШ 500 кВ,  ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ в пределах видимости.

ДИП производит осмотр панелей УРЗА, отмечает и поднимает выпавшие блинкера, записывает показания ИМФ-3Р ВЛ-500 ЖГЭС -КБШ, регистратора №1. Проверяет нагрузку АП-1Т. Проверяет наличие напряжения  СН на ГЩУ, квитирует все мигающие ключи управления.

ДЭМ сообщает о непереключении ф. «А» В-2-500 ЖГЭС, отсутствии признаков зависания контактов.

ДИП получает от главного инженера ПМЭС разрешение на производство переключений в условиях низкой температуры наружного воздуха.

ДЭМ по команде ДИП пытается отключить В-2-500 ЖГЭС с АРМ. Выключатель не отключается.

ДИП получает от ДД ОДУ подтверждение о факте отключения ВЛ-500 ЖГЭС -КБШсо стороны ЖГЭС.

По командам ДД ОДУ, ДИП и ДЭМ ликвидируют технологическое нарушение, производя необходимые переключения.

ДИП совместно с ДЭМ проверяют фиксацию ремонтного положения В-1-500 и В-2-500 ЖГЭС в схеме ФОВ, фиксацию ремонтного положения ВЛ-500 ЖГЭС - КБШв МКПА.

ДИП совместно с ДЭМ разбирают схему дефектного В-2-500 ЖГЭС отключением с деблокировкой ЛР-2-500 ЖГЭС и ШР-2-500 ЖГЭС. Разрешение на деблокирование ДИП получает от диспетчера ЦУС ПМЭС.

ДИП совместно с ДЭМ включают выключатели присоединений 2 СШ500 кВ, АП-2Т, ВЛ500кВ ЖГЭС -КБШчерез В-1-500 ЖГЭС. СН ГЩУ переводят на Р-2Т. СН ДЩУ переводят на ТСН-2.

ДД ОДУ сообщает, что ВЛ500кВЗГРЭС-КБШ находится под напряжением со стороны Заинской ГРЭС, дает команду на синхронизацию разделившихся частей энергосистемы с контролем синхронизма.

ДИП совместно с ДЭМ производят синхронизацию разделившихся частей энергосистемы через В-2-500 ЗГРЭС. Синхронизация происходит в автоматическом режиме.

ДИП сообщает в соответствии с Порядком передачи оперативной информации о ликвидации последствий технологического нарушения. Оформляет аварийную  заявку на вывод в ремонт В-2-500 ЖГЭС.

- Вводные и карта деятельности ДИП:

| Время подачи вводной (ориентировочно) | Рабочее место | Содержание вводной | Эталонная деятельность | Замечания контролирующих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | ГЩУ | Мигают КУ: В-1-500 ЖГЭС; В-2-500 ЗайГРЭС; ВВ-2-500 БАЭС-КБШ 1; ВВ-2-500 Красноармейская-КБШ2; ВВ-220 АП-2Т; ВМ-35 Р-2Т;ВЭ-35 ТСН-2; В-0,4кВ Р-2Т; 1АВ ТСН-2. Светятся табло: п. №1 «Регистратор ВЛ-500кВ», «ИМФ-3Р ВЛ-500кВ»; п. №2 «Пуск ДФЗ», «Работа резервной защиты», «Работа ПРД, ПРМ», «Работа ДЗ500кВ», «Работа защит через АПВ ЖГЭС-КБШ», «Работа ФОЛ»; п. №8 «ВЛ 500 кВ ЖГЭС -КБШ», «Работа УРОВ ВЛ 500 кВ ЖГЭС -КБШ», «7СТ Непереключение фаз ВВ-2-500», «Включение от ОАПВ ВЛ 500 кВ ЖГЭС -КБШ». | Зафиксировать время, снять звуковую сигнализацию, по мигающейсветовой сигнализации КУ, светящимся табло и показаниям щитовых приборов,понять причину технологического нарушения. Сообщить результаты первичного осмотра в соответствии с Порядком передачи оперативной информации. |  |
|  |  | По ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШв течение времени более чем 1 минуты качания мощности с изменением направления и амплитудой до 1500 МВт, с одновременной просадкой напряжения на шинах 500 кВ до 250 кВ. | Сообщить ДД ОДУ о признаках асинхронного режима по ВЛ 500 кВ ЗГРЭС-КБШ, отказе АЛАР. |  |
| 0805 |  | ДД ОДУ дает команду на отключение В-1-500 ЗайГРЭС. | Отключить ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ выключателем В-1-500 ЗайГРЭС. |  |
|  |  | После отключения ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ со стороны ПС Куйбышевская признаки асинхронного режима пропадают. |  |  |
| 0806 |  |  | Дать команду ДЭМ осмотреть 2 СШ 500 кВ, оборудование присоединений 2 СШ 500 кВ, оборудование ячейки и подходы к ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ в пределах видимости. |  |
| 0807 | ГЩУ |  | Квитировать ключи управления: - В-1-500 ЖГЭС; - В-2-500 ЗайГРЭС; - ВВ-2-500 БАЭС-КБШ 1; - ВВ-2-500 Красноармейская-КБШ2; - ВВ-220 АП-2Т; ВМ-35 Р-2Т; - В-0,4кВ Р-2Т; - ВЭ-35 ТСН-2, 1АВ ТСН-2. |  |
| 820 | ГЩУ, Панели РЗА | Выпали следующие блинкеры: - п. №54 «2РУ1 - работа защиты», «2РУ2 - пуск защиты»; - пан. №133 «РУ6 - СрабатываниеИМФ-3Р ВЛ-500 ЖГЭС-КБШ»; - пан. №151 «РУ2 - Работа регистратора №1». Светятся светодиоды на шкафах: - шк. 87 3- 1 ступень ДЗ; 8 - 2 ст. ТЗНП; 15 - МТО; 17 - Фиксация пуска ОАПВ; 18 - ОАПВ на отключение ф. А; 22 Пуск ОАПВ от 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ; 26 - срабатывание ОАПВ; 31 - ТУ ОФ с ОАПВ; - шк. 86 3- 1 ступень ДЗ; 8 - 2 ст. ТЗНП; 15 - МТО; 17 - Фиксация пуска ОАПВ; 18 - ОАПВ на отключение ф. А; 22 Пуск ОАПВ от 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ; 26 - срабатывание ОАПВ; 31 - ТУ ОФ с ОАПВ; - шк. 88 9 - ЗНФР; 15 - УРОВ; - шк. 98 ФОЛ ВЛ 500 ЖГЭС- КБШ; Работа ОФЛ. - шк. 99 ФОЛ ВЛ 500 ЖГЭС- КБШ; Работа ОФЛ. Работали: - шк. № 101 ПРМ 200-204 ЖГЭС-КБШ; ПРД 420-424 ЖГЭС-КБШ; - шк. № 100 ПРМ №42 каб. ЖГЭС-КБШ; ПРД №40 каб. ЖГЭС-КБШ; | Проверить нагрузку АП-1Т. Перегрузки нет. Проверить наличие напряжения СН ГЩУ. Произвести осмотр панелей РЗА, отметить и квитировать выпавшие блинкеры, записать показания ИМФ-3Р ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ, регистратора №1. Сообщить в соответствии с Порядком передачи оперативной информации об: - отключении ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ; - непереключении фаз В-2-500 ЖГЭС в цикле ОАПВ; - работе УРОВ ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ и отключении всех выключателей 2 СШ 500 кВ; - асинхронном режиме и отказе в работе АЛАР ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ; - отключении по команде ДД ОДУ ВЛ 500 кВ ЗГРЭС - КБШ(выделении части энергосистемы на изолированную работу); - отключении АП-2Т со всех сторон. |  |
|  |  | ДД ОДУ подтверждает факт отключения ВЛ 500 кВ ЖГЭС -КБШ со стороны ЖГЭС. |  |  |
| 0830 | ОРУ-500 |  | Получить сообщение от ДЭМ о непереключении ф. «А» ВВ-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ, об отсутствии признаков зависания контактов ВВ-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ. Сообщить уточняющую информациюсогласно Порядка передачи оперативной информации. |  |
|  |  |  | С разрешения главного инженера Самарского ПМЭС на производство переключений в условиях низкой температуры наружного воздуха попытаться отключить ВВ-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС -КБШ от КУ. |  |
|  |  | ВВ-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШот КУ не отключается. | Сообщить информациюсогласно Порядка передачи оперативной информации. |  |
|  |  |  | После согласования с диспетчером ОДУ, с разрешения диспетчера ЦУС Самарского ПМЭС, дает команду ДЭМ: зафиксировать ремонтное положение В-1-500 и В-2-500-ЖГЭС - КБШ в схеме ФОВ, ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ в МКПА ЗГРЭС. |  |
|  |  |  | Получить разрешение на деблокирование от диспетчера ЦУС Самарского ПМЭС |  |
|  |  |  | Совместно с ДЭМ отключить с деблокированием разъединители ЛР-2-500 ЖГЭС, ШР-2-500 ЖГЭС. |  |
|  |  |  | Совместно с ДЭМввести в работу выключатели присоединений со стороны 2СШ 500 кВ (кроме ЗГРЭС - КБШ), АП-2Т, ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ через В-1-500 ЖГЭС. |  |
|  |  |  | Сообщает информацию согласно Порядкапередачи оперативной информации. |  |
|  |  | ДД ОДУ сообщает, что ВЛ-500 ЗГРЭС - КБШ находится под напряжение со стороны Заинской ГРЭС, дает команду на синхронизацию разделившихся частей энергосистемы с контролем синхронизма | ДИП совместно с ДЭМ производят синхронизацию разделившихся частей энергосистемы через В-2-500 ЗайГРЭС. Синхронизация происходит в автоматическом режиме. |  |
|  |  |  | Сообщить информациюсогласно Порядкапередачи оперативной информации. |  |
|  |  |  | Подать в ЦУС Самарского ПМЭС аварийную заявку на вывод в ремонт В-2-500 ЖГЭС. |  |

- Вводные и карта деятельности ДЭМ:

| Время подачи вводной (ориентировочно) | Рабочее место | Содержание вводной | Эталонная деятельность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По заданию ДИП осмотреть2 СШ 500 кВ, оборудование присоединений 2 СШ 500 кВ, ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ в пределах видимости |  |
|  |  | Не отключилась ф. «А» В-2-500 ЖГЭС, признаков зависания контактов В-2-500 ЖГЭС нет. | Сообщить ДИП о включенном положении ф. «А» В-2 ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ, об отсутствии признаков зависания контактов В-2-500 ЖГЭС. |  |
|  |  |  | Под контролемДИП зафиксировать ремонтное положение В-1-500 и В-2-500ЖГЭС в схеме ФОВ, ВЛ 500 кВ ЖГЭС - КБШ в схеме МКПА. |  |
|  |  |  | Совместно с ДИП отключить с деблокированием разъединители ШР-2-500 ЖГЭС, ЛР-2-500 ЖГЭС. |  |
|  |  |  | Совместно с ДИП ввести в работу выключатели присоединений со стороны 2СШ 500 кВ, АП-2Т, ВЛ 500 кВ ЖГЭС - Куйбышевская через ВВ-1, Р2-АП2Т. |  |
|  |  |  | Совместно с ДИП производит синхронизацию разделившихся частей энергосистемы через В-2-500 ЗайГРЭС. Синхронизация происходит в автоматическом режиме. |  |
|  |  |  | Подготовить бланк переключений на вывод в ремонт В-2-500ЖГЭС. |  |
|  |  |  | Выполнять указания ДИП. |  |

- Оценивание деятельности участников тренировки: деятельность участников тренировки оценивается по количественному и качественному составу ошибочных действий, зафиксированных посредниками в картах деятельности.

Руководитель тренировки

Начальник ПС 500 кВ Куйбышевская					Ф.И.О.

- УТВЕРЖДАЮ

- Заместитель главного инженера

- по ОТУ- начальник ЦУС

- ___________В.Л. Лукасевич

- «____» ___________ 2014 г.

- П Р О Г Р А М М А

проведения контрольной тренировки

диспетчера ЦУС

- Вид тренировки: противоаварийная диспетчерская.

- Тема тренировки: Обрыв грозотроса ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино, при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Заря-Достижение II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино.

- Дата, время и место проведения: «         »02.20…г. ДП ЦУС.

- Метод проведения тренировки: По схемам.

- Руководитель тренировки: Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала «Владимирэнерго»

- Тренируемый персонал и посредники:

| Рабочее место | Должность тренируемого, Ф.И.О. | Должность посредника, Ф.И О. |
| --- | --- | --- |
| ДП ЦУС | Диспетчер ЦУС Лапшин С.В. | Начальник ДС ЦУС Шувалов А.В. |

- Цель тренировки: контроль и отработка деятельности оперативного персонала ЦУС при ликвидации аварийных ситуаций.

- Способ передачи вводных и сообщений по ходу тренировки: начало тренировки объявляется руководителем тренировки устно, вводные даются посредником по ходу тренировки.

- Порядок пользования связью участниками тренировки: диспетчер ЦУС с диспетчером РДУ, ОДС ПО КЭС по прямым каналам связи, с остальными участниками тренировки по т. 23-52 (филиал «Владимирэнерго») с предупреждением о тренировке.

- Условное время возникновения аварии:   Рабочий день

- Схема и режим работы оборудования до возникновения аварии: схема сети нормальная, за исключением: в ремонте ВЛ 110 кВ Заря-Достижение II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино, аварийная готовность 4 ч.; СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Чудиново, аварийная готовность 1 ч.; на ПС 35 кВ Мстера включен СМВ 35 кВ.

Температура окружающего воздуха «-15 0 С», ветер северный со скоростью 6 м/с.

- Причина возникновения аварии, ее развитие и последствия:

В результате сильного порыва ветра в пролете опор № 16-17 ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино оборвался грозотрос, ВЛ отключилась с неуспешным АПВ. Произошло обесточение ПС 110 кВ Филино, ПС 35 кВ Ст. Деревня, Мстера

Вводные, сообщения с мест и карта деятельности диспетчера ЦУС

| № п/п | Вводные | Эталонные действия диспетчера ЦУС | Замечания контролирующих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1000 сигнал ОИК ПС Заря: Откл. ВГ 110 кВ ВЛ 110 кВ Заря-Достижение 1. ПС Достижение: Откл. МВ ВЛ 110 кВ кВ Заря-Достижение I цепь. ДП ЦУС: на видео стене ВЛ 110 кВ кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино, ВЛ 35 кВ Филино - Ст. Деревня, Филино - Мстера, Чудиново - Мстера белые. Погашены ПС 110 Филино, ПС 35 кВ Ст. Деревня, Мстера. | 1. Полученные сигналы зафиксировать в оперативном журнале. |  |
| 2 | 1004 Диспетчер Ковровских электрических сетей: Откл. ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино от ДФЗ, АПВ не успешно, ИМФ ф. А, 4,2 км от ПС Заря, ВЛ 35 кВ Филино - Ст. Деревня, Филино - Мстера, Чудиново - Мстера. Погашены ПС 110 Филино, ПС 35 кВ Ст. Деревня, Мстера. | 1. Проконтролировать правильность действия телемеханики на видеостене. 2.По сигналам ТС и сообщениям оперативного персонала о работе защит и автоматики оценить обстановку и сделать вывод об аварии 3.Полученные сообщения зафиксировать в оперативном журнале, журнале учета технологических нарушений и передать руководству филиала «Владимирэнерго», РДУ и ОАО МРСК согласно «Регламента». 4. Сквитировать сигнал в ОИК. |  |
| 3 | 1010 Диспетчер Ковровских электрических сетей: Запрос разрешения на РПВ ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. | Выдать разрешение Диспетчеру Ковровских электрических сетей на РПВ ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. |  |
| 4 | 1012 Диспетчер Ковровских электрических сетей: РПВ ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино неуспешно, показания РЗА и ИМФ те же. | 1. Команда Диспетчеру Ковровских электрических сетей: а) «Организовать обход отключившейся ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино без права производства работ.» б) «Прекратить работы на ВЛ 110 кВ Заря-Достижение II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино, СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Чудиново и подготовить ВЛ 110 кВ и СМВ 35 кВ к включению в работу в минимально возможный срок, не превышающий срок аварийной готовности». Срок АГ - 4 часа и 1 час соответственно (согласно заявки). 2. Подготовить информацию о величине отключенной нагрузки, количеству обесточенного населения и соц. значимых объектов. |  |
| 5 |  | 1020 1.Сообщить ДД РДУ, руководству филиала «Владимирэнерго» и ОАО МРСК согласно «Регламента» информацию о величине отключенной нагрузки, количеству обесточенного населения и соц. значимых объектов: ПС 110кВ Филино: 313 человек населения, 4 ТП, 3 НП, 1 школы, 3 котельные,. отключенная нагрузка 5,1 МВт. ПС 110кВ Ст. Деревня: 3377 человек населения, 49 ТП, 26 НП, 2 школы, 2 д/с, 3 котельные, 3 водокачки. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. ПС 110кВ Мстера: 8874 человек населения, 54 ТП, 21 НП, 3 школы, 1 д/с, 3 котельные, 17 водокачки, 4 фермы. Отключенная нагрузка 4 МВт. 2.Выяснить у Диспетчера Ковровских электрических сетей информацию о необходимости подключения РИСЭЭ. |  |
| 6 | 1040 Диспетчер Ковровских электрических сетей: 1.Закончен ремонт СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Чудиново, СМВ включен в работу, запитаны потребители ПС Мстера. 2. Запитаны потребители ПС 35 кВ Ст. Деревня с ПС 220 кВ Заря ВЛ 1054 (1057 чел., 1 шк., 1 д/с, 1 кот. | 1045 1.Сообщить ДД РДУ, руководству филиала «Владимирэнерго» и ОАО МРСК согласно «Регламента» измененную информацию о величине отключенной нагрузки, количеству обесточенного населения и соц. значимых объектов |  |
| 7 | 1130 Диспетчер Ковровских электрических сетей: 1. По результатам обхода ВЛ выявлен обрыв грозотроса в пролете опор № 16-17 ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. 2. Для работ по устранению повреждения потребуется 1 час. Для безопасности работ необходим вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. | 1135 Выдать разрешение Диспетчеру Ковровских электрических сетей на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. |  |
| 8 | 1150 Диспетчер Ковровских электрических сетей: Сообщение ДД ЦУС о выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. |  |  |
| 9 | 1210 Диспетчер Ковровских электрических сетей: 1. Окончены ремонтные работы на ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. 2.Запрос разрешения на включение в работу ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино |  |  |
| 10 |  | 1211 1.Выдать разрешение Диспетчеру Ковровских электрических сетей на включение в работу ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино. 2.Аварийная ситуация на объектах филиала «Владимирэнерго» ликвидирована. |  |
| 11 |  | 1215 Диспетчеру Ковровских электрических сетей: оформить диспетчерскую заявку на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ кВ Заря-Достижение I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Филино ПС Заря: оформить диспетчерскую заявку на ВГ 110 кВ ВЛ 110 кВ Заря-Достижение I цепь. |  |

12.Оценка действий участников и тренировки в целом:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Начальник ДС ЦУС							Шувалов А.В.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЦ

МРСК Северного Кавказа

______________

« ____ » ___________ 201__ г.

ПРОГРАММА

проведения контрольной тренировки

- Вид тренировки: условно-ситуационная.

- Тема тренировки:  автоматическое отключение ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалинская (МРСК Северного Кавказа, Чеченэнерго).

- Дата и время проведения тренировки:  30.12.20… г. 10-00

- Метод проведения тренировки: по схемам.

- Руководитель тренировки: начальник отдела САЦ Иванов С.В.

- Тренируемый персонал: дежурный САЦ Сидоров П.В.

- Посредник: заместитель начальника отдела САЦ Петров В.И. Функции диспетчера ЦУС Дагэнерго выполняет посредник

- Цель проведения тренировки: - оценка уровня подготовки дежурного персонала ОСЦ МРСК Северного Кавказа. Отработка действий при возникновении ТН. Выполнение Порядка передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах ЭСК ЕЭС России.

- Способ передачи вводных и сообщений по ходу тренировки: начало тренировки объявляется руководителем тренировки устно, вводные даются посредником по ходу тренировки.

- Порядок пользования связью участниками тренировки: диспетчер ЦУС с диспетчером РДУ, ОДС ПО КЭС по прямым каналам связи, с остальными участниками тренировки по т. 23-52 (филиал «Владимирэнерго») с предупреждением о тренировке.

- Условное время возникновения нарушения:  10-00 30.12.20…г.

- Действия участников тренировки:

10-00 21.11.13 по по телефону поступило сообщение от диспетчера ЦУС Дагэнерго:

МРСК СК ЧЭ: 21.11.2013 в 10:00 откл. ВЛ-110 кВ Л-148 ПС Кизляр-1 (ДЭС)  на ПС-110 кВ Кизляр-1 АПВ не усп., РПВ не усп., Роткл.=4 МВт. Население 33548 чел. частично Шелковской  район. Причина выясняется.

ОД ОСЦ МРСК Северного Кавказа:

1. Открывает схему электрических соединений МРСК Северного Кавказа - Чеченэнерго, находит на схеме ВЛ 110 кВ Л-148. Уточняет диспетчерское наименование Л-148 - ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалинская, режим работы - в тупике, в ремонтной схеме. По схеме уточняет число обесточенных ПС 110 кВ.

2. Звонит в ЦУС Дагэнерго и уточняет:

- объем обесточения потребителей (количество обесточенных ПС 110 и 35 кВ, ТП 6-20 кВ), характер обесточенных потребителей, наличие СЗО;

- режим работы и схему прилегающей сети (ремонт, резерв, одностороннее питание и др.), АГ оборудования, находящегося в ремонте;

- работу РЗиА (защиты, АПВ, АВР на ПС), РПВ, показания фиксирующих приборов (если есть);

- организацию осмотра ВЛ (кол-во бригад, длина ВЛ, характер местности);

- возможность перезапитать потребителей;

- текущие метеоусловия.

3. Используя программные комплексы ОИК и СУР АВР выбирает необходимую ВЛ для уточнения схемы и местности прохождения ВЛ (при необходимости и наличии свободного времени).

ОД ОСЦ МРСК Северного Кавказа:

1. Производит доклад по телефону в соответствии с «Порядком передачи информации...».

2. Формирует СМС сообщение в соответствии с полученными первичными данными и производит рассылку информации о ТН согласно списку рассылки:

3. Выполняет мониторинг ТН до полного восстановления электроснабжения всех потребителей и получения данных о причинах отключения ВЛ.

10-40 по телефону поступило сообщение от диспетчера ЦУС Дагэнерго:

ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалинская отключилась действием ТЗНП. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Схема прилегающей сети ремонтная: в ремонте ВЛ 110 кВ Каргалинская - Шелковская, АГ 2 часа, работы на линейном оборудовании на ПС 110 кВ Шелковская.  ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалинская работает в тупиковом режиме. Данные о количестве обесточенных потребителей подтверждаются. Количество обесточенных ТП уточняется.

Возможность восстановить электроснабжение обесточенных потребителей уточняется. В районе ясно, безветренно.

Причина отключения выясняется, организован осмотр ВЛ Кизляр-1 - Каргалинская.

11-09 по телефону поступило сообщение от  диспетчера ЦУС Дагэнерго:

Все потребители запитаны по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Кизляр-1.

ОД ОСЦ МРСК Северного Кавказа:

1. Дополняет СМС сообщение полученными данными и производит рассылку дополняющей информации о ТН согласно перечня.

2. Выполняет мониторинг ТН получения данных о причинах отключения ВЛ.

14-28 по телефону поступило сообщение от диспетчера ЦУС Дагэнерго:

Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалинская, на опоре № 181 обнаружено повреждение траверсы деревянной опоры. Организованы ремонтные работы.

19-41 по телефону поступило сообщение от диспетчера ЦУС Дагэнерго:

17-30 ремонтные работы закончены, восстановлена нормальная схема сети 110 кВ.

ОД ОСЦ МРСК Северного Кавказа:

1. Дополняет СМС сообщение полученными данными и производит рассылку дополняющей информации о ТН согласно перечню.

Руководитель тренировки                                                                               Иванов С.В.

- Приложение 8

- к Стандарту

- Формы журналов по учету контрольных противоаварийных и ситуационных тренировок с примерами их заполнения

- Форма журнала по учету контрольных противоаварийных и тренировок с примером ее заполнения

Первые 1-2 страницы:

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата участия в тренировках | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иванов П.П. | Дежурный инженер ПС 220 кВ Западная | 23.03.2014; 21.06.2014; 20.09.2014; 20.12.2014 |  |
| 2. Петров И.И. | Дежурный электромонтер ПС 220 кВ Западная | 23.03.2011; 21.06.2011; 20.09.2011; 20.12.2011 |  |

Последующие страницы:

| Дата прове-дения тренировки | Причина проведения и вид тренировки |  | Фамилия тренируемого персонала и занимаемая им должность |  | Тема тренировки | Оценка, замечания и поручения | Подпись тренируемого персонала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.03.2014 | Плановая противоаварийная, совмещенная с противопожарной. |  | Иванов П.П. - дежурный инженер ПС Петров И.И. - дежурный электромонтер |  | К. з. на 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Западная с отказом в отключении ВМ 220 кВ АТ-1, с выбросом и возгоранием масла ф. «С» ВМ 220 кВ АТ-1. | Иванов П.П. - "хорошо" Петров И.И. - "удовлетворительно". Проработать инструкции по обслуживанию дифференциальной защиты шин и УРОВ 220 кВ |  |  |
| Указываются не относящиеся к участникам тренировки мероприятия, способствующие безаварийной работе и/или безопасности обслуживающего персонала (если выявлена необходимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи руководителя тренировки, посредников и контролирующего лица от ЦУС (если таковое присутствовало на тренировке) с указанием их должностей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Журнал нумеруется, шнуруется и скрепляется печатью.

- Форма журнала по учету ситуационных тренировок с примером ее заполнения

Первые 1-2 страницы:

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата участия в тренировках | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Койков А.А. | Оперативный дежурный САЦ | 23.01.2014; 21.02.2014; 20.07.2014; 20.09.2014 |  |

Последующие страницы:

| Дата прове-дения тренировки | Причина проведения и вид тренировки |  | Фамилия тренируемого персонала и занимаемая им должность | Тема тренировки | Оценка, замечания и поручения | Подпись тренируемого персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.01.2011 | Плановая, условно ситуационная |  | Койков А.А. - Оперативный дежурный САЦ | Отключение ВЛ 220 кВ Кочиха-Власиха с неуспешным АПВ с возгоранием сухой ДКР под ВЛ. | Койков А.А. - "удовлетворитель-но" |  |
| Указываются не относящиеся к участникам тренировки мероприятия, способствующие безаварийной работе и/или безопасности обслуживающего персонала (если выявлена необходимость) |  |  |  |  |  |  |
| Подписи руководителя тренировки и посредников с указанием их должностей |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Журнал нумеруется, шнуруется и скрепляется печатью.

Приложение 9

к Стандарту

Форма протокола контрольной противоаварийной тренировки

|  | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ _______________________________ ____________(Инициалы, фамилия) «____»___________________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

контрольной (межсистемной/общесистемной/диспетчерской) противоаварийной тренировки

| 1. Тема противоаварийной тренировки: | полное название выбранной темы противоаварийной тренировки |
| --- | --- |
| 2. Дата проведения противоаварийной тренировки: | ДД.ММ.ГГГГ. |
| 3. Место проведения противоаварийной тренировки: | структурное подразделение ДЦ (ОДС, ЦТПП и т.п.) |
| 4. Метод проведения противоаварийной тренировки: | по схемам / с использованием технических средств обучения персонала / комбинированная |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки: | фамилия, инициалы, должность руководителя противоаварийной тренировки |
| 6. Участники противоаварийной тренировки: | фамилия, имя, отчество каждого из участников противоаварийной тренировки |
| 7. Посредники: | фамилия, инициалы, должность посредников |
| 8. Контролирующие лица: | фамилия, инициалы, должность контролирующих лиц |

9. Оценка:

Фамилия, инициалы каждого участника противоаварийной тренировки, оценка в баллах

10. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками режима и оперативных переключений:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

По ведению участниками оперативных переговоров:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

По организации проведения противоаварийной тренировки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Посредники:   	_______________         /________________/

(подпись)                                            (Инициалы, фамилия)

_______________         /________________/

(подпись)                                            (Инициалы, фамилия)

13. Контролирующие лица:   	_______________         /________________/

(подпись)                                             (Инициалы, фамилия)

_______________        /________________/

(подпись)                                            (Инициалы, фамилия)

_______________         /________________/

(подпись)                                             (Инициалы, фамилия)

14. С протоколом ознакомлены:

(участники противоаварийной

тренировки)	_______________         /________________/

(подпись)                                           (Инициалы, фамилия)

_______________        /________________/

(подпись)                                           (Инициалы, фамилия)

_______________         /________________/

(подпись)                                           (Инициалы, фамилия)

- Библиография

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №854;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003), утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго от 19.02.2000   № 49.

Правила проведения противоаварийных тренировоктперсонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР, РД 34.12.201-88

Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.005-2011 «Правила переключений в электроустановках», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2011 №325;

Правила полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442;

Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», утвержденного распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2008 № 114р.

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «ТРК».

Диспетчеры ЦУС, ПО, РЭС относятся к категории дежурных работников субъектов электроэнергетики в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, и не являются лицами, осуществляющими профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В тренировках с небольшим числом тренируемого персонала, роль посредника может выполнять руководитель тренировки

На САЦ может быть возложено выполнение неоперационных функций оперативно-технологического  управления.

Карта деятельности может быть совмещена со вводными тренируемому персоналу

Допускается иметь в подразделении Журнал по учету контрольных противоаварийных (ситуационных) и противопожарных тренировок